
校园网网络通信光纤线路建设工程
（一）项目概述
南京信息工程大学校园内的光纤线路已铺设多年，随着网络应用的发展，光纤线路远远不能满足目前的网络使用及今后的网络应用扩展。为给校园网络的建设提供必要的基础设施保障工作，学校计划在校园内重新铺设光纤线路，建设内容涉及光缆的铺设、入户及熔接工作等。
（二）技术需求
1、本次项目建设主要内容是：将学校的楼宇划分为6大片区，从中心机房铺设132芯主干光纤至各个片区的汇聚点，从培训楼至主要楼宇（创业园2，气象楼，体育馆，文德楼，新行政楼）为48芯光纤，其余独立楼宇至各个片区的汇聚点及楼宇内的光纤均采购24芯室外光纤铺设。光纤的铺设应采用标准的布线规范，能满足线路未来扩容或变更的需求，从而能够保证用户投资和长远利益。
2、光缆施工工艺：光纤所附标记、标签内容应齐全和清晰，光缆外护套需完整无损，光缆应有出厂质量检验合格证；光纤跳线应符合下列规定：具有经过防火处理的光纤保护包皮，两端的活动连接器端面应装配有合适的保护盖帽，每根光纤接插线的光纤类型应有明显的标记。
3、光缆弯曲半径应至少为光缆外径的15倍；敷设光缆的牵引力一般应小于光缆允许张力的80%，对光缆瞬间最大牵引力不能超过允许张力。为了满足对弯曲半径和抗拉强度的要求，在施工中应使光缆卷轴转动，以便拉出光缆；敷设时应控制光缆的敷设张力，避免使光纤受到过度的外力（弯曲、侧压、牵拉、冲击等）。在光缆敷设施工中，严禁光缆打小圈及弯折、扭曲，光缆施工宜采用“前走后跟，光缆上肩”的放缆方法，以有效防止打背扣的发生；光缆布放应留有冗余，多余光缆需盘成圆圈来存放，光缆盘曲的弯曲半径也应至少为光缆外径的15倍，预留长度宜为3-5m；敷设光缆的两端应贴上标签，以表明起始位置和终端位置。
4、本次弱电线缆下地铺设，需要对所有光缆在每个手井位置都需挂标牌进行标记（备注：标牌上需标注光缆芯数、起止地点、施工单位名称，标牌需采用不易损坏防老化塑料制作）；同时，提供所有线缆下地后的相关数据、表格等技术资料(包括但不限于光纤走向图，管井物理位置图，弱电间光缆位置图，机柜内ODF架光缆对应表等)以便今后对弱电光缆线路的管理和维护。
（三）商务要求
1、投标人中标后必须提供光缆原厂25年质保承诺函及原厂针对此项目的授权函；ODF熔接架需提供原厂针对此次项目的授权函和十年原厂质保函。所有质保函的质保对象必须写明为“南京信息工程大学”；
2、投标单位需要有建筑智能化工程专业承包二级及以上的资质，并提供相关的资质证书；
3、投标单位需有江苏高校综合布线项目的成功应用案例至少三份，需提供2012年1月1日之后的50万以上案例合同复印件，并提供相关的联系人及联系方式；
4、中标人需提供光缆样品并送至专业机构检测，提供检测报告，所供光缆材料需从原厂直发至施工现场，由用户单位签收；
5、施工方需在项目验收前，提供所有施工资料文档（包含线缆图、线缆对照表等）。施工方还需提供所有光缆的FLUKE测试报告，并有用户方人员参与测试，提供完整科学的测试报告；
6、施工方必须确保现场施工安全和规范，并承担施工现场的恢复工作；
7、建成后需提供为期6个月的免费驻场服务，以保障线路切换。
8、本项目为数量包干工程，所涉及的材料包括光缆数量、管道和ODF架等为预估数量，投标单位可在投标前进实际现场勘查进行报价。中标后如果发生数量增加，不算增补。
9.项目工期30天。
（四）光纤线路拓扑图
[image: image1.jpg]S -

BRI





（五）弱电光缆建设点位表
	室外光纤

	序号
	汇聚点
	所连楼宇
	规格
	根数

	1
	中心机房
	培训楼（雷丁学院）
	132（芯）
	1

	2
	
	硕园4栋
	132（芯）
	1

	3
	
	图书馆
	132（芯）
	1

	4
	
	沁园34栋
	132（芯）
	1

	5
	
	滨江综合楼
	132（芯）
	1

	6
	滨江综合楼
	文园7栋
	132（芯）
	1

	7
	
	滨江楼
	24（芯）
	1

	8
	培训楼（雷丁学院）
	行政楼
	48（芯）
	1

	9
	
	气象楼
	48（芯）
	1

	10
	
	体育馆
	48（芯）
	1

	11
	
	文德楼
	48（芯）
	1

	12
	
	创业园2
	48（芯）
	1

	13
	      创业园2
	创业园3
	24（芯）
	1

	14
	
	创业园4
	24（芯）
	1

	15
	
	创业园1
	24（芯）
	1

	16
	      文园7栋
	文园1栋
	24（芯）
	1

	17
	
	文园2栋
	24（芯）
	1

	18
	
	文园3栋
	24（芯）
	1

	19
	
	文园4栋
	24（芯）
	1

	20
	
	文园5栋
	24（芯）
	1

	21
	
	文园6栋
	24（芯）
	1

	22
	
	文园8栋
	24（芯）
	1

	23
	
	文园9栋
	24（芯）
	1

	24
	
	文园10栋
	24（芯）
	1

	25
	
	文园11栋
	24（芯）
	1

	26
	
	文园12栋
	24（芯）
	1

	27
	
	文园13栋
	24（芯）
	1

	28
	
	文园14栋
	24（芯）
	1

	29
	
	文园15栋
	24（芯）
	1

	30
	
	文园16栋
	24（芯）
	1

	31
	
	文园17栋
	24（芯）
	1

	32
	
	文园18栋
	24（芯）
	1

	33
	
	文园19栋
	24（芯）
	1

	34
	
	新西苑食堂
	24（芯）
	1

	35
	
	西苑食堂
	24（芯）
	1

	36
	中心机房
	尚贤楼
	24（芯）
	1

	37
	
	明德楼
	24（芯）
	1

	38
	
	北辰楼
	24（芯）
	1

	39
	
	计算机楼
	24（芯）
	1

	40
	
	信息中心
	24（芯）
	1

	41
	
	校史馆
	24（芯）
	1

	42
	
	中苑行政楼
	24（芯）
	1

	43
	
	教职工食堂
	24（芯）
	1

	44
	
	大学生活动中心
	24（芯）
	1

	45
	
	大礼堂
	24（芯）
	1

	46
	
	亚培宿舍
	24（芯）
	1

	47
	
	教工活动中心
	24（芯）
	1

	48
	
	院士楼
	24（芯）
	1

	49
	新图书馆
	中苑食堂
	24（芯）
	1

	50
	
	沁园食堂
	24（芯）
	1

	51
	
	学科楼1
	24（芯）
	1

	52
	
	学科楼2
	24（芯）
	1

	53
	
	学科楼3
	24（芯）
	1

	54
	
	学科楼4
	24（芯）
	1

	55
	
	雕塑园
	24（芯）
	1

	56
	
	海洋实验大楼
	24（芯）
	1

	57
	
	微波暗室
	24（芯）
	1

	58
	
	农业试验站
	24（芯）
	1

	59
	沁园34栋
	沁园22栋
	24（芯）
	1

	60
	
	沁园23栋
	24（芯）
	1

	61
	
	沁园24栋
	24（芯）
	1

	62
	
	沁园25栋
	24（芯）
	1

	63
	
	沁园26栋
	24（芯）
	1

	64
	
	沁园27栋
	24（芯）
	1

	65
	
	沁园28栋
	24（芯）
	1

	66
	
	沁园29栋
	24（芯）
	1

	67
	
	沁园30栋
	24（芯）
	1

	68
	
	沁园31栋
	24（芯）
	1

	69
	
	沁园32栋
	24（芯）
	1

	70
	
	沁园33栋
	24（芯）
	1

	71
	
	沁园35栋
	24（芯）
	1

	72
	
	沁园36栋
	24（芯）
	1

	73
	
	沁园37栋
	24（芯）
	1

	74
	
	沁园38栋
	24（芯）
	1

	75
	
	沁园39栋
	24（芯）
	1

	76
	硕园4栋
	硕园1栋
	24（芯）
	1

	77
	
	硕园2栋
	24（芯）
	1

	78
	
	硕园3栋
	24（芯）
	1

	79
	
	硕园5栋 
	24（芯）
	1

	80
	
	硕园6栋
	24（芯）
	1

	81
	
	晖园11栋 
	24（芯）
	1

	82
	
	晖园12栋
	24（芯）
	1

	83
	
	晖园13栋
	24（芯）
	1

	84
	
	晖园14栋
	24（芯）
	1

	85
	
	东苑食堂
	24（芯）
	1

	楼内光纤

	序号
	楼宇名称
	规格
	根数

	1
	    新图书馆
	24（芯）
	8

	2
	    学科楼1
	24（芯）
	6

	3
	    学科楼2
	24（芯）
	7

	4
	    学科楼3
	24（芯）
	6

	5
	    学科楼4
	24（芯）
	6

	6
	    文德楼
	24（芯）
	2

	7
	    气象楼
	24（芯）
	11

	8
	    行政楼
	24（芯）
	2

	9
	    培训楼
	24（芯）
	2

	10
	    体育馆   
	24（芯）
	4

	11
	    滨江学院
	24（芯）
	9

	12
	明德楼
	24（芯）
	1

	13
	尚贤楼
	24（芯）
	1


（六）光缆采购敷设工程量清单
	货物名称
	规格要求
	数量
	单位
	推荐品牌

	光纤
	132芯室外单模双铠双护光缆
	每根光缆内每个光纤束管12芯，熔接时需按照固定的色序熔接
光缆标准：GYTA53
支持敷设方式：管道、直埋
弯曲半径：静态10倍缆径；动态20倍缆径
传输模式：单模
	8000
	米
	清华同方，天津荣光，TCL-罗格朗

	光纤
	48芯室外单模双铠双护光缆
	
	4300
	米
	清华同方，天津荣光，TCL-罗格朗

	光纤
	24芯室外单模双铠双护光缆
	
	40850
	米
	清华同方，天津荣光，TCL-罗格朗

	光纤
	24芯室外单模铠装光缆
	每根光缆内每个光纤束管12芯，熔接时需按照固定的色序熔接
光缆标准：GYTA
支持敷设方式：管道
弯曲半径：静态10倍缆径；动态20倍缆径
传输模式：单模
	5300
	米
	清华同方，天津荣光，TCL-罗格朗

	ODF架
	96芯ODF架，满配SC法兰盘及尾纤
	配置对应的进线、出线理线槽
适配器插入损耗：≤0.3dB
适配器回波损耗：UPC≥50dB；APC≥60dB
插拔耐久性：大于1000次
	21
	个
	清华同方，天津荣光，TCL-罗格朗

	ODF架
	72芯ODF架，满配SC法兰盘及尾纤
	
	40
	个
	清华同方，天津荣光，TCL-罗格朗

	ODF架
	48芯ODF架，满配SC法兰盘及尾纤
	
	12
	个
	清华同方，天津荣光，TCL-罗格朗

	熔接盒
	4进24出熔接盒，满配SC法兰盘及尾纤
	4进24出机架式熔接盒，满配SC法兰盘及尾纤
适配器插入损耗：≤0.3dB
适配器回波损耗：UPC≥50dB；APC≥60dB
插拔耐久性：大于1000次
	142
	个
	清华同方，天津荣光，TCL-罗格朗

	PE管
	¢50
	壁厚(2.8mm
	6600
	米
	　

	镀锌钢管
	¢100
	壁厚(2.75mm
	300
	米
	

	机柜
	600*600*2000网络机柜
	600*600*2000网络机柜，前玻璃门，后钢板门
	50
	个
	图腾，达尔文，威图

	机柜
	600*600*12U网络机柜
	600*600*12U墙柜，前玻璃门，后钢板门
	6
	个
	图腾，达尔文，威图

	辅材
	包括光纤标牌，扎带、螺丝等
	　
	1
	项
	包干价

	施工费
	开挖土路并修复
	开挖土路并修复所产生的费用
	2200
	米
	　

	
	开挖水泥路并修复
	开挖水泥路并修复所产生的费用
	230
	米
	　

	
	开挖柏油路并修复
	开挖柏油路并修复所产生的费用
	70
	米
	　

	
	管井
	600*600*700，含管井开挖，管井盖等
	45
	个
	　

	
	光纤熔接
	光纤熔接费用（所有光缆按统一国标排序）
	8640
	点
	　

	
	光缆测试
	逐芯测试，必须出具测试报告（光时域反射仪测试及测试报告、光功率测试及测试报告、通光测试）
	1
	项
	包干价

	
	标签及挂牌
	光缆两端及光纤跳转处均需机打标签标识，光缆挂牌需标明光缆芯数及起始位置，所有井内均需挂牌，挂牌材质需选用ABS塑料材质，阻燃、耐冲击、具有良好的抗老化性
	1
	项
	包干价

	
	管道进户
	管道进户施工，含从分支管道中引镀锌铜管铺设固定至进户孔位置、负责进户开孔等涉及到的相关工作（完成本次项目内所包含楼宇进户所需的材料及人工费用）
	1
	项
	包干价

	
	光纤铺设
	光缆铺设人工费
	1
	项
	包干价


PAGE  
1

