目   录

一、总的说明和要求	2

二、项目概况	4

三、通排风设备技术要求	5

四、废气处理技术要求	8

五、实验室配套设备的采购及安装	8

六、品牌推荐一览表	9

招标技术要求文件

(用户需求书)

- 一、总的说明和要求

1、南京信息工程大学化学与材料学院逸夫楼通风系统工程项目 〝用户需求书〞的编定，符合国内外现行通用的实验室建设设计理念和标准，并以基本满足“安全、可靠、智能、节能、经济、舒适”的现代化实验室建设要求做为技术指导原则，以具体落实以人为本的科学发展观及绿色环保要求。

2、南京信息工程大学化学与材料学院逸夫楼通风系统工程项目 根据〝用户需求书〞的内容编定，投标人除须满足响应各设备清单内容要求外，还需符合本〝用户需求书〞有关技术要求；若各文件间出现差异时，以本〝用户需求书〞为优先。

3、南京信息工程大学化学与材料学院逸夫楼通风系统工程项目 ，包括以下分项：

3.1 实验室排风设备的采购及安装；

3.2 实验室废气处理系统的采购及安装；

3.3 智能化控制系统的采购及安装；

3.4 原房间部分设施拆除及垃圾清运。

详见招标清单。

- 本项目的系统、设备种类和数量较多，安装位置有严格的要求，与由招标人(甲方)提供的有关的水、电、风系统接口多，本项目中标人需与招标人、使用单位(用户)密切配合，以保证设计理念的落实与满足使用需求。

- 本项目中的排风柜及其配套排风安全设备需进行系统综合调试。

- 中标人须按本〝用户需求书〞及所附的相关设备清单和技术条款上标明的要求，供应设备材料并同时负责相关安装及调试工作。

- 南京信息工程大学化学与材料学院逸夫楼通风系统工程项目 所涉及通风系统、废气处理系统相关专业须经招标人及使用单位(用户)确认符合〝用户需求书〞及样品要求后方可进场使用。

- 〝★〞条款是招标人提出的实质性要求，该实质性要求将在本〝用户需求书〞中标注

- 投标人投标文件需逐条响应本〝用户需求书〞各条款，未述及的条款部分视同响应，若说明为正偏离条款部分则须提出足以证明其优于招标要求的佐证材料供评委审核判定，否则以本〝用户需求书〞各条款为准。

- 本〝用户需求书〞做为合同文件的组成部分。

- 二、项目概况

1、项目地址

江苏省南京市江北新区宁六路219号逸夫楼

2、项目名称

南京信息工程大学化学与材料学院逸夫楼通风系统工程项目。

3、项目概况

本项目属于设备采购项目，具体见所提供的图纸，项目总面积约1500 m²。包括常规通排风系统、废气处理系统等。通风设备及安装需达到国家及项目相关规范要求，通过验收。

本项目工程承包商负责施工区域各种材料及设备等的采购、运输及安装。投标时分各专业报价，最后汇总各项给出总工程报价。本次招标总体内容以提供的技术文件为参考标准，具体详见工程量清单，以此要求为准。

- 通排风设备技术要求

1、通排风系统设计及安装标准：

依据设计施工图纸和技术要求，本工程项目的材料、设备和施工必须达到图纸设计单位和规范、标准的要求，都应遵照国家及有关部门现行规范和有关的技术规范执行，若国家及有关部门对规范重新修订时，以现行规范为准。无规范和标准时，以设计部门提出经业主同意的标准执行。工程执行的现行技术标准和规范主要有：

《实验室变风量排风柜》  （JG/T222－2007）

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》  （GB 50019-2015）

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275－2010）;

《风管支吊架》  （03K132）

《管道及设备保温》  （98R418）

《通风与空调工程施工质量验收规范》  （GB 50243-2016）

上述规程、规范、技术标准附施工图及设计说明是本规范的组成部分，承包商应严格遵循。若上述规范有更新版本正式发布的，以国家最新发布的规范为准；本工程设计选用的所有材料均应符合国家有关的质量、环保标准。

- 实验室通风系统技术要求

2.1、实验室通风系统设计总则：

本项目根据实际情况，通风柜采用VAV变风量控制方式，房间送风采用自然补风方式。

确保通风柜对实验中有害物质的防护——安全的面风速控制，控制面风速0.4-0.6m/s。控制浓度≤0.03ppm，响应时间≤2s，面风速偏差≤±20％，噪声≤60dB（A）确保房间压力——气流组织从办公、管理用房、内走道到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置应该在远离空气流动、紊流大的地方，远离行走区域和空气新风区。某些较小的房间为避免气流扰动对通风柜面风速的影响，应该避免设置散流器或者在通风柜1.5米范围内部设置散流器。

房间最小换气次数——适当的换气量控制，实验室换气次数不小于6次/小时，夜间或无人时换气次数可减少为4次/小时。

为实验室提供安全的工作环境，并满足一定的舒适性要求。在满足安全性的同时，最大限度节约能耗。

2.2、通风系统设计

本设计内容仅为实验室通风设计。四层、五层房间风管预留出墙面0.5米处。四层、五层楼顶主风管预留。

系统设计如下：

1.102与204、302、304共用一套排风系统采用一台防腐变频风机PF-01机械排风，门窗自然补风。

2.109与211、213、313、315共用一套排风系统采用一台防腐变频风机PF-02机械排风，门窗自然补风 。

3.103与105、207、209共用一套排风系统采用一台防腐变频风机PF-03机械排风，门窗自然补风 。

4.206与306、308共用一套排风系统采用一台防腐变频风机PF-04机械排风，门窗自然补风 。

5.201与301共用一套排风系统采用一台防腐变频风机PF-05机械排风，门窗自然补风 。

6.307与305、309、311共用一套排风系统采用一台防腐变频风机PF-06机械排风，门窗自然补风 。

7.401与501共用一套排风系统（PF-07）室外预留排风立管。

8.406与408、510共用一套排风系统（PF-08）室外预留排风立管。

9.402与404、502、506共用一套排风系统（PF-09）室外预留排风立管。

10.413与415、513、515共用一套排风系统（PF-10）室外预留排风立管。

11.409与411、509、511共用一套排风系统（PF-11）室外预留排风立管。

12.405与407、505、507共用一套排风系统（PF-12）室外预留排风立管。

13.危化品室、气瓶间分别采用防爆离心风机机械排风,平时通风换气次数为6次/h，事故通风换气次数为12次/h.

在满足安全性的同时，最大限度节约能耗。根据项目实际情况，部分采用变风量通风控制的方式。台式通风柜排风罩采用变风量控制系统,万向罩及原子吸收罩等采用定风量控制系统。

1)、通风柜的位置布置在远离空气流动、紊流大的地方，远离行走区域和空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入，空气流动路径远离通风柜，防止气流对通风柜的面风速产生扰动。某些较小的房间为避免气流扰动对通风柜面风速的影响，避免设置散流器或者在通风柜1.5米范围内部设置散流器。

2)、排风系统排放设计：实验室排风系统主要采用楼顶排放方式，排风机安装在屋面。废气采用混合型活性炭废气净化箱，箱体采用10mm厚PP材质；达到排放标准方可高空排放。

3)、送风系统设计：实验室送风采用无动力自然补风系统，通过外墙窗户百叶风口自然补风，维持实验室的压力平衡稳定。

有防爆要求的房间：排风系统单独设置，采用窗外直排的方式，防爆管道风机吊装在房间内。

送风系统设计：实验室送风采用自然补风。

2.3、通风管道标准

2.3.1通风管道

★实验室排风管道要求：排风主管采用 V0 级阻燃型 PP（耐酸碱）管制作，排风圆形管道用于接设备的采用 V0 级阻燃型 PP 风管制作；

★投标人需提供针对此次项目的产品授权书及附上相关检测报告。

排风系统的所有附件均需经过耐酸碱腐蚀防腐处理。排风竖管出口设置防雨风帽，排风竖管用钢制索具螺旋扣、钢索作稳定支撑。

通风管道根据本项目现场的特点并结合排风需求：要求防强酸碱、防腐，耐有机溶剂，并且充分考虑房间层高及外立面。风管厚度符合规范和现行国家产品标准的规定，厚度采用4-10mm厚PP风管，双面焊接，中间有加强筋。管内风速：风管内风速不宜过大或过小，设计时应按国家规范的经济流速：主管8～12m/s、支管6～10m/s。

有防爆要求的房间，排风系统的所有管道和附件均采用镀锌材质，外窗出口设置防雨百叶，事故通风的手动控制装置在室内外便于操作的地点分别设置。排风管需接地处理。

2.4 CAV定风量排风风阀

  - 机械式自动装置，无需外部动力

  - 风量控制精度：控制风量的±5~10%

  - 阀门前后压差范围在50Pa到1000Pa之间时压力无关

  - 风量线性范围4：1

- 四、废气处理技术要求

本项目废气处理采取混合型活性炭吸附箱（吸附介质：优质活性炭+SDG-II），活性炭过滤箱填充物为活性炭优质蜂窝煤，吸附废气中的甲苯、二甲苯等有机物及异味，箱体带检修门，能定期更换维护设备；SDG吸附剂是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物，当被净化气体中的酸气扩散运动到达SDG吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上,然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中。

- 五、实验室配套设备的采购及安装

1、实验设备装饰配套改造：详见招标图纸及清单

2、实验设备配套用电改造范围：本项目电气系统为从一楼配电间引用，每个实验室均有相应配电；电气系统包括照明插座配电、风机等动力配电；电力增容不在本次施工范围内，主电缆由甲方引至一楼配电间内。

3、实验设备配套给排水改造范围：本项目给排水系统包括3层所有实验室设备用水及排水，本项目共设计5根排水立管，废水立管预留4层、5层实验室排水容量，给水包括紧急冲淋、实验室水槽、台上洗眼器用水，三层给水引自卫生间给水管，排水管汇集于一层实验室北侧，本次工程不包含污水处理站。

- 六、品牌推荐一览表

1、实验室相关主要材料及设备品牌参考表

| 编号 | 材料名称 | 品牌和其他要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 给排水管 | 联塑、公元、金牛或同等档次 |
| 2 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树或同等档次 |
| 3 | 地砖 | 罗马、金科、百特或同等档次 |
| 4 | 百叶风口、电动风阀、防火阀 | 上海盈达、上海研普、葛智或同等档次 |
| 5 | 玻璃钢防腐变频离心风机 | 上海通用、苏州顶裕、上海应达或同等档次 |
| 6 | 防爆风机 | 上海通用、英飞、上海应达或同等档次 |
| 7 | 开关、插座面板、地插 | ABB（ABB）、Siemens（西门子）、Schneider（施耐德）或同等档次 |
| 8 | 电线、电缆 | 上上、远东、江南或同等档次 |
| 9 | 断路器 | 施耐德、正泰、德力西或同等档次 |
| 10 | 定风量阀 | 上海盈达、Schneider（施耐德）、皇家或同等档次 |

2、其他说明

2.1 报价时参考设计推荐的主要材料设备品牌进行报价。中标后承包厂商必须按其技术文件中填写的品牌进行设备、材料的采购,不得更换品牌。如因特殊原因需要更换品牌,必须经业主同意，且必须在设计文件规定的参考品牌中选用。

2.2 未在《主要材料设备推荐参考品牌表》列出的设备、材料，由中标人根据设计文件的要求在施工前提供不少于3个厂家（或品牌）的产品，经业主批准确认后方可使用。

3、特别说明

3.1 本技术要求中加粗字体标注的为必须满足的内容，不得有偏离。

3.2 未在《主要材料设备推荐参考品牌表》列出的设备、材料，由中标人根据设计文件的要求在施工前提供不少于3个厂家(或品牌)的产品，经用户批准确认后方可使用。

3.3 中标人交货时应向用户提供本“技术要求”文件中规定采用进口产品的海关完税证明文件(复印件)供审，若卖方未能提供上述证明文件，买方有权拒收并向卖方提出违约索赔。