附件：
招标项目货物名称、数量、主要技术要求及其它要求
计算机基础实验教学中心防静电地板采购安装工程项目清单

	分包
	项目名称
	技术要求
	数量

	1
	计算机基础实验教学中心310、311机房防静电地板采购安装工程
	详见表后说明
	365 m2


一、计算机基础实验教学中心310、311机房静电地板采购安装工程明细
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	一
	工程费用

	1
	防静活动电地板及安装
	全钢、活动式，有边，规格600×600×35mm，钢壳的上钢板厚1.0mm以上、下钢板厚1.0mm以上，下立脚高（即板面到地面的高度）15cm、立脚支撑配置需牢固，支架壁厚1.0mm以上、横梁21*32*1.0mm，地板承载要求；每平方12500n，钢支架结构，面层为三聚氰胺，面层厚度1.0mm以上。含运输、搬运、安装调试等一切费用。
	m2
	365

	2
	不锈钢踢脚线
	304不锈钢，高10cm,四周安装。
	m
	50

	二
	其它费用

	1
	直接费
	

	2
	措施费
	

	3
	规费
	

	4
	税金
	

	三
	总价
	


二、防静电地板安装基本要求：
1、活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗留物
2、地板表面无划痕，无涂层脱落，边条无破损：
3、铺装后地板整体应稳定牢固，人在上面行走不应有摇晃感，不应有声响；
4、地板的边条应保证为一直线，相邻地板错位不大于1mm；
5、相邻地板块的高度差不大于1mm。
6、 整个楼面地板平整，地板与地板之间无明显接缝、高低，防静电地板与走廊或其它衔接区无明显接缝和高低。。
7、 支架、支架头安装牢靠，无松动。当地板校正后支架上的紧固螺母应拧紧。
8、 防静电地板表面与地面之间的高度要求和原地板相同高度。
9、 人员在地板上行走感觉平稳、无晃动现象，也听不到明显的杂音。
10．防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796的要求。
11.：系统接地电阻1.0 X105-1.0X1010欧姆。
工程部分材料的品牌及参数要求

	材料名称
	规格型号
	单位
	品牌

	全钢防静电地板
	600*600*35mm
	乙供
	不限


