附件：

招标项目货物名称、数量、主要技术要求及其它要求

传媒院机房改造装修工程招标要求及说明

1、 项目背景

传媒院将进行实验室改造装修工程,具体的改造房间计划如下：

1. 逸夫楼N205室作为新增机房，按53台机位(含教室机位1位)的机房标准装修后用于承担院里教学任务。因考虑到安全管理问题，同时在有效范围内加装监控摄像头，能够监控所有计算机，装修方案平面图附后；

2. 将S527、S529在原有基础上加装电源插座，作为高性能机房使用，进行同样的简单装修即可；

3. N102原为教学画室，现需改为三个系通用的创意艺术产品研发实验室（手工模型工作室），装修方案平面图附后。

2、 各实验室装修配置清单

1.N205室装修配置清单
	序号
	名称
	型号及参数要求
	品牌
	单位
	数量

	1
	墙面装饰指接板
	15MM有节集成板E0级2440*1220*15MM

注：教室前后两面（含人工、施工等所有费用）
	兔宝宝
	块
	22

	2
	木方
	做墙面装饰指接板的衬层用，松木3*4*370MM

注：教室前后两面（含人工、施工等所有费用）
	国产
	条
	50

	3
	清漆
	木饰丽油性家具翻新白色聚酯漆9L清底漆/注：刷两遍。（含人工、施工等所有费用）
	多乐士
	桶
	10

	4
	六类网线（含四根外网连接线）
	CAT.6（自行考虑损耗，弯曲等）
	
	米
	1100

	5
	六类网络模块
	CAT.6
	
	只
	106

	6
	六类配线架
	CAT.6，24口机架式
	
	只
	3

	7
	六类理线架
	CAT.6
	
	只
	3

	8
	六类成品网络跳线
	CAT.6，2米/根，机位使用
	
	根
	51

	9
	六类成品网络跳线
	CAT.6，1.5米/根，机柜使用（含交换机连接）
	
	根
	52

	10
	电源插座
	120型，三位九孔
	西蒙
	套
	51

	11
	电源总线
	分6路，ZRBV-3*4m/㎡，三股四平方，串联接法，无破线接头，穿Φ25塑料管
	远东
	米
	120

	12
	空气分路开关
	2P20A，双进双出
	施耐德
	只
	6+2路空调

	13
	连接软管
	Φ30，黑色软塑胶
	
	米
	60

	14
	总开
	63A
	施耐德
	只
	1

	15
	网络主线槽
	100㎜（管内穿线，PVC线槽，铺设于地板下）
	
	米
	30

	16
	网络和电源支线槽
	40㎜（管内穿线，PVC线槽，铺设于地板下）
	
	米
	160

	17
	电源主线槽
	100㎜（管内穿线，PVC线槽，铺设于地板下）
	
	米
	30

	18
	投影机吊架
	含VGA线、视频线、控制线电源线等安装辅材，含安装调试。
	
	件
	1套

	19
	六类非屏蔽双绞线
	监控用
	
	米
	80

	20
	电源线
	RVV3*1.5，监控用，集中供电
	
	米
	130

	21
	200W红外球型网络摄像机
	LC425-E020-N，含PoE供电，7寸球，H.264，200万像素的高清机芯，最大分辨率1920×1080 ，20倍光学变倍，150米红外，支持SD卡存储，内置高速云台，可水平360°连续旋转，垂直90°，可自动翻转，含电源适配器，含支架，DC24V/PoE，功耗10W。
	
	台
	2

	22
	数字硬盘录像机
	NVR1821-16HD，16路IPCam，最高分辨率1080P，最大输入带宽80Mbps 16路1080P回放能力8×SATA，1×eSATA，1×VGA，1×HDMI，双千兆网口，2×告警输入输出,2×RS485,4×USB,1×双向音频，含安装调试，和中心接入（放S524）
	
	台
	1

	23
	连接线缆
	监控用，含六类网线、电源线（各约70米），2对单模光纤跳线等其他接插件。
	
	批
	1

	24
	监控专用硬盘
	2T（摄像头装2楼机房，监视器装5楼（放S524））
	
	块
	2

	25
	静电地板
	600mm*600mm*35,PVC贴面。面钢板厚≥1.0MM，支架上≥3MM，下≥2MM；横梁壁厚1.0MM。不锈钢踢脚线：304不锈钢，高10CM，四周约45米安装。
	
	平方
	110

	26
	电线收纳管
	黑色Φ16mm，含引线器
	
	米
	60

	27
	配线固定座
	CL-2粘式配线固定座 可调式活动扎线带，底座25.4X18mm，扎带长85mm
	
	个
	500

	28
	接入交换机
	二层24口千兆+2口SFP，

 5024P-E全千兆24口2个SFP千兆光纤2层快速以太网光纤交换机
	
	个
	3

	29
	机柜
	9u 网络机柜，加厚，支持吊装
	
	个
	1

	30
	电源箱 
	明装强电空开箱 家用空气开关盒PZ50-12回路位
	
	个
	1


2. S527室装修配置清单
	序号
	名称
	型号及参数要求
	品牌
	单位
	数量

	1
	墙面装饰指接板
	15MM有节集成板，E0级，2440*1220*15MM，注：教室前后两面（含人工、施工等所有费用）
	兔宝宝
	块
	22

	2
	木方
	做墙面装饰指接板的衬层用，松木3*4*370MM教室前后两面墙, 注：教室前后两面（含人工、施工等所有费用）
	
	条
	50

	3
	清漆
	木饰丽油性家具翻新白色聚酯漆9L清底漆注：刷两遍, 教室前后两面（含人工、施工等所有费用）
	多乐士
	桶
	10

	4
	电源插座
	120型，三位九孔

教室按30个点位算
	西蒙
	只
	30

	5
	电源总线
	分6路，ZRBV-3*4m/㎡，三股四平方，串联接法，无破线接头，穿Φ25塑料管
	远东
	米
	130

	6
	空气分路开关
	2P20A，双进双出
	施耐德
	只
	6+1路空调

	7
	电源主线槽
	60㎜（管内穿线，PVC线槽，铺设于地板下）
	
	米
	20

	8
	电源线
	RVV3*1.5，监控用，集中供电
	
	米
	130

	9
	电源箱 
	明装强电空开箱 家用空气开关盒PZ50-12回路位


	
	个
	1

	10
	电源总开
	4P40A电源总开
	施耐德
	个
	1


3.S529室装修配置清单
	序号
	名称
	型号及参数要求
	品牌
	单位
	数量

	1
	墙面装饰指接板
	15MM有节集成板E0级2440*1220*15MM注：教室前后两面（含人工、施工等所有费用）
	兔宝宝
	块
	22

	2
	木方
	做墙面装饰指接板的衬层用，松木3*4*370MM注：教室前后两面（含人工、施工等所有费用）
	
	条
	50

	3
	清漆
	木饰丽油性家具翻新白色聚酯漆9L清底漆注：刷两遍, 教室前后两面（含人工、施工等所有费用）
	多乐士
	桶
	10

	4
	电源插座
	120型，三位九孔

教室按30个点位算
	西蒙
	只
	30

	5
	电源总线
	分6路，ZRBV-3*4m/㎡，三股四平方，串联接法，无破线接头，穿Φ25塑料管
	远东
	米
	130

	6
	空气分路开关
	2P20A，双进双出
	施耐德
	只
	6+1路空调

	7
	电源主线槽
	100㎜（管内穿线，PVC线槽，铺设于地板下）
	
	米
	20

	8
	电源箱 
	明装强电空开箱 家用空气开关盒PZ50-12回路位
	
	个
	1

	9
	电源总开
	4P40A电源总开
	施耐德
	个
	1


4.N102室装修配置清单
	序号
	名称
	型号及参数要求
	品牌
	单位
	数量

	1
	墙面装饰指接板
	15MM有节集成板E0级2440*1220*15MM注：教室前后两面（含人工、施工等所有费用）
	兔宝宝
	块
	22

	2
	木方
	做墙面装饰指接板的衬层用，松木3*4*370MM注：教室前后两面（含人工、施工等所有费用）
	
	条
	50

	3
	清漆
	木饰丽油性家具翻新白色聚酯漆9L清底漆注：刷两遍, 教室前后两面（含人工、施工等所有费用）
	多乐士
	桶
	10

	4
	电源插座
	120型，一位三孔，注：按50个点位算
	西蒙
	只
	50

	5
	电源总线
	分6路，ZRBV-3*4m/㎡，三股四平方，串联接法，无破线接头，穿Φ25塑料管
	远东
	米
	130

	6
	空气分路开关
	2P20A，双进双出
	施耐德
	只
	6+2路空调

	7
	电源线
	RVV3*1.5，监控用，集中供电
	
	米
	130

	8
	电源箱 
	明装强电空开箱 家用空气开关盒PZ50-12回路位
	
	个
	1

	9
	电源总开
	4P40A电源总开
	施耐德
	个
	1


3、 项目实现功能及技术要求（★内容为必须满足条款，不满足或不响应视为废标）

★<1>、网络要求：汇聚层交换机：三层24口千兆+2口SFP，置于N205室(机柜吊装),根据教室机器IP地址分配情况划分VLAN,要连接外网；提供三年质保，并提供1小时以内网络故障现场响应，以及确保4小时内故障排除服务。

★<2>、环境要求：教室预留空调线路，安装静电地板,地板要求结实耐用,易于打扫，并提供三年质保。

★<3>、安全要求：N205设置网络监控摄像头，通过已有的楼层间光纤，连接到置于S524的数字硬盘录像机，使其随时处于监控范围内，且监控设备提供厂家质保函，单件设备本体以厂家质保时限为准，设备的安装及运行提供三年质保。

★<4>、布线要求：N205强弱电分开布线，有线套线槽保护，并安装强电插座，每个电脑桌位，安装3座9孔插座。布线完成后需提供合格有效的FLUK网络测试报告，强电要能满足至少53台计算机及两台5匹空调机、投影稳定安全运行，外电进机房后先进60安空气开关，然后接入稳压机柜，稳压后连接到各电源插座。稳压机柜出线为并联，教室每排的5-7台计算机出3根4平方铜线。

<5>、整体工程免费质保三年。

[image: image2.jpg]o JiE600X600%¢
{75 K205 @ i

<& S TR

~

.
—

&=
T~

]




N205、N102室平面布局图：

[image: image1.jpg]\ / | —
\ /
\\ // i
\ /
\ /
l ¥
u
\ | )
HAT{EG v BRI [ % BAT{E — '
s ‘
S
1700
o+

T Wi = T
SRR, Tk .

BB R T )

SHF
2
H
=
o

600, V1, fRiERASE
+15.300 \/

PPN





