附件：

35KV直流屏故障维修技术要求

一、直流电源模块参数要求

充电模块是提供电池所需电压输出的AC/DC智能高频开关变换器，其输出连接在电池母线上。其基本功能是输出稳定的直流电源。

1.输入过/欠压保护

模块具有输入过/欠压保护功能。当输入电压小于304±5Vac或者大于456±5Vac，模块保护，无直流输出，告警指示灯（黄色）亮。电压恢复到315±5Vac~445±10Vac之间后，模块自动恢复工作。

2.输出过压保护/欠压告警

模块具有输出过压保护欠压告警功能。当输出电压大于280±2Vdc时，模块保护，无直流输出，告警指示灯（黄色）亮。 

当输出电压小于186±5Vdc时，模块告警，有直流输出，告警指示灯（黄色）亮。电压恢复后，模块输出欠压告警消失。

3.短路保护

输出短路时，模块在瞬间把输出电压拉低为零，限制短路电流在限流点以下，以达到保护模块的目的。模块长期在短路状态下也不会损坏，排除故障后，可自动恢复工作。

4.过温保护

过温保护主要是保护大功率器件，在正常工作情况下，模块设计留有足够余量，在特殊环境下，模块检测散热器温度超过90℃时，自动关机保护，温度降低到80℃时，模块会自动启动。

5.输出过流保护

由于模块输出功率的限制，输出电流不能无限增大。每个模块输出电流最大限制为额定输出电流110%，在此范围内，模块输出电流值连续可调。如果超负荷，模块会自动调低输出电压，而不会超过设定的输出限流点，以达到保护功率器件的目的，过流保护可自动恢复。

6.防倒灌功能

每台模块在输出端要加防倒灌二极管。

7.通信功能

模块可以RS485方式与上位机通信。将模块输出电压和电流、模块保护和告警信息发送给上位机，接受并执行上位机下发的控制命令。

二、监控单元的要求

1.充电管理功能：对不同AH系统的充电机进行自动控制或手动控制，完成系统的充电过程；

2.放电功能： 根据放电方式设置进行放电；

3.温度补偿功能：对电池的电压根据温度进行修正；

4.交流管理功能：智能化交流管理方式，完全的停电、缺相、过压、欠压告警功能；

5.控制母线自动调压：自动控制降压硅链的动作，保证控制母线的电压在正常的范围内；

6.报警功能：监控器对交流过欠压，缺相断电、母线过欠压、电池欠压、充电机过压以及系统绝缘故障等多达352条告警信息均给出报警；

7.开关量功能：检查开关支路的跳闸或正常状态，并报警提醒功能；并能支持多达20种的自定义输入，超过20种自定义输出。

8.母线绝缘检测功能：支持母线差压告警，及母线不平衡告警。

9.历史故障记录：多达100条的历史故障记录；

10.事件记录：多达100条的事件记录；（充电信息事件）；

11.支持开关量输入输出自定义功能。可设置多达几十种的告警输出和开关量信息输入；

通信功能：上位机有modbus通信规约，波特率可选1200，2400，4800，9600，19200bps 

三、电池巡单元要求

主要功能

电池巡检单元每个可接24节电池，可满足单电池组9或18节检测的要求，可以监测尾电池电压；

四、免维修铅酸蓄电池 18只（国产）

★备注以上所有必须满足技术要求

