附件：

高性能计算供配电系统招标参数

## 一、项目名称：中心大型高性能计算机机房供配电系统。

## 二、项目建设依据

工程施工应依据招标图纸、工程量清单，满足招标文件所提供的技术要求，并参照以下相关的国际国内标准及规范（但不限于此）：

1、机房（计算场、站）标准和规范

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）

《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462-2015）

《计算站场地安全要求》（GB9361-2011）

《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）

2、装饰系统标准和规范

《防静电活动地板通用规范》（SJ/T10796-2001）

3、电气系统标准和规范

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）

《工业与民用供电系统设计规范》（GBJ52-83）

《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ54-83）

4、防雷、接地系统标准和规范

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

《通信局站防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）

5、弱电系统标准和规范

《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2003）

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

《大楼通信综合布线系统》（YD/T926.1-2009）

6、空调通风系统标准和规范

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

7、其他标准和规范

《建设设计防火规范》（GB50016-2014）

……

以上提供的技术文件中所列的设计、施工、验收的国家规范如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。

## 三、项目技术参数

南京信息工程大学高性能机房位于校园数据中心机房内，项目作为高性能机房使用，机房内设备主要为刀片服务器、高性能存储等，负载容量大，设备热量高，需针对性提出专业高性能解决方案。本项目基于前期数据中心机房大环境已建设完成，结合高性能机房现场需求进行供配电系统建设。

本系统由市电配电柜、配电列头柜及服务器机柜配电三块组成。其中，配电列头柜完全利旧。

1 基本要求

### 市电配电柜

该高性能机房位于原数据中心内，但是本次设计将其市电配电与原数据中心独立开来，经测算该机房市电用电功率表如下：

| 序号 | 用电项目 | 数量 | 用电量 | 功率总计(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、市电用电机柜功率 |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 7 | 13 | 91 |
| 2 | 小计 |  |  | 91 |
| 二、空调 |  |  |  |  |
| 3 | 行间空调 | 4 | 14.6 | 58.4 |
| 4 | 原下送风空调 | 2 | 24.6 | 备份用，不计入本次用电容量 |
| 5 | 小计 |  |  | 58.4 |
| 三、整个机房总用电量 |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  | 149.4 |

机房内市电带载大型设备占比较重，考虑安全因素，本次的市电配电柜需要做好双路电源引入的配置，当前一路来源于本配电间的已有配电柜，在本次新建的市电配电柜内预留一路输入开关4P/400A及配套ATS切换器即可，增加第二路市电进线直接从其他配电房接入一根电源线到改配电柜即可。

由于UPS设备利旧，因此只是在配电间原有的UPS输出柜内增加了本次两只UPS输出开关3P/160A，从该处引两根总线至机房内的配电列头柜中。

### 配电列头柜

高性能机房内原有一台配电列头柜，其中包含160A/3P开关两组，32A单相开关58只，防雷器两套，由于本次服务器机柜由UPS及市电分开供电，所以该配电列头柜给UPS带载的机柜专供，市电供电机柜电源从配电间总市电柜直接引入机柜。

注：本次测算每台机柜功率最高达13KW，即6台UPS供电的机柜最高总负载为78KW，该原有配电柜经测算实际最高带载为80KW，满足使用。

### 服务器机柜配电

由于配电列头柜利旧，其中的空开均为单相32A，所以需要给6台UPS带载的服务器机柜各配置4套单相32A输入的PDU，每只PDU包含3个C19插口，6个C13插口，形成两用两备；

7台市电带载的服务器机柜各配置2套单相63A输入的PDU，每只PDU包含6个C19插口，12个C13插口，形成一用一备。

### 走线方式

从配电间到机房内采用300*100mm的封闭式金属桥架，从配电列头柜到每台服务器机柜处走线采用300*100mm封闭式金属桥架，均为地板下走线方式。

## 2 设备需求清单

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一）市电配电柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电配电柜 | 1000*600*2000mm，定制,含400A/4P总开关输入2个、ATS切换器1个、防雷开关63A/4P1个、63A/3P6个、63A/2P14个、B级电源防雷器1个等；互感器、数字电表、指示灯、铜排等 | 施耐德、西门子、ABB | 套 | 1 |  |
| 2 | UPS输出空开 | 3P/160A | 施耐德、西门子、ABB | 套 | 2 | 安装于原UPS输出柜内 |
| 3 | 原有配电柜内输出开关 | 3P/400A | 施耐德、西门子、ABB | 套 | 1 |  |
| （二）配电列头柜（利旧） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电列头柜 | 利旧，现场总输入开关为160A/3P |  | 台 | 0 |  |
| （三）管线桥架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电输入线缆1 | ZR-YJV-4*185+1*95mm2 | 江南、远东、上上 | 米 | 15 | 原配电柜引入 |
| 3 | 配电列头柜输入线缆 | ZR-YJV-4×70+1×35mm2 | 江南、远东、上上 | 米 | 45 |  |
| 4 | 行间精密空调 | ZR-YJV-4×10+1×6mm2 | 江南、远东、上上 | 米 | 60 |  |
| 5 | 下送风精密空调 | ZR-YJV-4×16+1×10mm2 | 江南、远东、上上 | 米 | 50 | 两台 |
| 6 | 电力电缆（机柜） | ZR-YJV3*16mm2 | 江南、远东、上上 | 米 | 220 |  |
| 7 | 电力电缆（机柜） | ZR-YJV3*6mm2 | 江南、远东、上上 | 卷 | 3 |  |
| 8 | 金属封闭桥架 | 300*100,国标 | 国产优质 | 米 | 25 | 原市电柜到新市电柜到机房 |
| 9 | 金属封闭桥架 | 300*100,国标 | 国产优质 | 米 | 20 | 机柜电源下走线用 |
| 10 | 电气配管 | KBG20 | 国产优质 | 米 | 150 |  |
| 11 | 辅材 | 辅材 | 国产优质 | 批 | 1 |  |
| 服务器机柜端配电 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 32APDU | 3个C19插口，6个C13插口，单相32A输入 | DURACK、IBM、CPI | 套 | 24 | UPS带载设备，每台机柜4只 |
| 4 | 63APDU | 6个C19插口，12个C13插口，单相63A输入 | DURACK、IBM、CPI | 套 | 14 | 市电带载设备，每台机柜2只 |

此清单仅供投标人参考，具体需结合招标文件建设内容自行补充。

四、其他要求

（1）★本系统需提供五年质保服务，投标时须提供质保承诺函。

（2）★工程质保期投标人需对本机房工程所有系统提供自验收合格之日起五年免费质保服务。

（3）本项目需要施工布线部分需要严格按照网络布线相关标准执行，并做好标记。如果需要利用原来的线路，由中标人负责找出并做好标记。

（4）本项目为交钥匙工程，投标人需在中标之日起30日内完成全部设备部署实施并初验，招标要求中未涉及的辅材均由投标人免费提供（须提供承诺书原件）。本标段须与另外两个标段配合施工，投标时予以充分考虑相关费用，所涉及的费用均由投标人承担。

（5）施工完毕提供完整的项目材料包括但不限于配电系统图、线路标示图等。

（6）招标人将要求中标人在中标公示前对所投部分设备提供样品并随机进行实际性能测试，如未通过实际性能测试而又在投标文件技术偏离表做无负偏离说明的，将作为虚假应标取消其中标人资格。

（7）投标人须提供所投产品技术参数真实可靠的保证函。

（8）项目负责人资质与等级：项目经理具有高级项目经理证书，项目经理为投标企业正式职工并缴纳社保，且项目经理无在建项目（须提供承诺书）；投标人为工程指派的项目负责人必须为投标文件中承诺的人员，工程项目负责人及相应资质的专业技术管理人员，须按工程进度及时到位，未经业主同意，不得擅自调换和撤离。