附件：
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	实验温室温度控制系统
	
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少2年，合同签订后1月内设备须安装到位。

主要配置及技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
1、 配置及技术参数

	序号
	项目名称
	型号/技术要求
	数量

	1
	★空气源热泵机组
	麦克维尔/特灵/堃霖  (参数见附件)
	1台

	2
	★水泵
	威乐/格兰富, 功率5500W，扬程30M，流量15m³/h
	2台

	3
	★控制系统
	正泰优质元器件
	1项

	4
	★闸阀
	埃美柯DN50-100，全铜材质
	5个

	5
	★止回阀
	埃美柯DN50-100，全铜材质
	2个

	6
	管材/管件
	浙江公元DN50-80，PPR内衬不锈钢复合管
	50米

	7
	管道保温及外包铝皮
	1、DN50-801，保温材料橡塑材料，密度≧0.094G/cm3；
2、保温层厚度≧30MM；
3、铝皮：河北华美，厚度≧0.4MM 
	50米

	8
	电源线
	无锡远东1.5MM2 -16MM2，护套线/国标
	50米

	9
	信号线
	无锡远东/国标
	50米

	10
	支架及设备基础
	上海宝钢，10#槽钢/国标
	40米

	2、 运输、安装及调试要求

	序号
	项目要求
	数量

	1
	旧膨胀水箱拆卸，并清理现场
	1项

	2
	旧管道及阀门拆卸，并清理现场;
	1项

	3
	旧空气源热泵空调1台拆卸，清理现场
	1项

	4
	新设备与原有12台室内机设备对接、调试
	1项

	5
	原远程控制系统与新系统对接（和现有机组调试对接）
	1项

	6
	新、旧设备吊装、运输、安装、对接、调试过程中产生的其他费用
	1项


附件：
空气源热泵机组技术参数
	制冷量 
	kW
	90.2

	制热量  Heating  capacity
	KW
	               93.2

	制冷消耗电力  Power consumption
	kW
	29.1

	制热消耗电力   Power consumption
	KW
	26.1

	运  转  电  流  Running ampere
	A
	59.5

	启  动  电  流  Starting ampere
	A
	209

	压 缩 机

Compressor
	型    式
	Type
	
	全封闭涡旋式 

	
	机    数
	Quantity
	
	2

	
	启动方式
	Starting method
	
	Y直接启动 

	冷   冻   油Refrigeration oil
	种   类
	Type
	
	160P

	
	填充量
	Quantity
	L
	13.2

	冷        媒                Refrigerant
	种   类
	Type
	
	R22

	
	填充量
	Quantity
	kg
	23.8

	
	控制方式
	Control
	
	感温式外部均压热力膨胀阀    Thermostatic expansion valve

	蒸发器

Evaporator
	型    式
	Type
	
	管壳式  Shell and Tube

	
	管    径
	Pipe size
	in
	R2  2 1/2″

	
	水    量
	Water flow rate
	m3/h
	15.6

	
	水压损失
	Head loss
	KPa
	44

	空气侧换热器
	类型
	
	
	铜管套铝翅片换热盘管

	
	 马达型式
	Type
	
	 直联轴流式

	
	出风方向
	Draft Direction
	
	竖直上吹型  Above blowing type

	
	功率×台数
	850×2
	W
	1100×2

	
	风    量
	450
	m3/min
	610

	外  形  尺  寸Unit Dimensions
	mm
	2280*1245*1740(长*宽*高)

	机  组  重  量   Net weight
	kg
	880

	运  转  重  量   Operating weight
	kg
	980


注：制冷名义工况：冷冻水进出水温12/7℃，外气温度35℃；

制热名义工况：温水进出水温40/45℃，外气温度7℃DB,6℃WB。

水侧污垢系数0.018㎡·℃/KW。

1
- 1 -

