### UPS电池招标要求和评分办法

一、UPS电池采购总体要求

- 蓄电池组数：2组

- 蓄电池型式：阀控式密封铅酸蓄电池

- 蓄电池容量：100 Ah

- 每组蓄电池个数：60节

- 蓄电池运行方式：浮充电

- 安装方式：上架，放置在学校原有电池柜中

- 蓄电池基本技术参数：单只电池额定电压12V

- 此电池采购用于学校原有的两台艾默生20K的UPS设备，需完成电池与设备的安装连接工作。

- 项目报价需要包括原来旧电池拆卸，新电池搬运、安装等所需所有材料及人工费，各投标人在投标前必须实际勘察现场。投标人应认真勘察项目现场的地形、道路、施工环境以及各类条件，了解一切可能影响项目投标报价的因素；投标人须对自行获取的资料信息的正确性负全责，并自行承担因此而产生的费用。一旦中标，中标人不得以不完全了解项目的实际情况为由，提出额外补偿或延长工期等不合理要求。

- 需求清单

| 货物名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池 | 12V100AH | 120 | 节 | 汤浅、艾默生、阳光 |
| 实施费 | 包括原来旧电池拆卸，新电池搬运、安装等所需材料及人工 | 1 | 项 |  |

二、UPS电池采购性能要求

- 阀控蓄电池在运行中电压偏差值及10h放电终止电压值参照下表的规定。运行中的阀控蓄电池应定期进行蓄电池内阻测试，当测试内阻值和历史记录相比突变50%时，应对蓄电池进行核对性放电。

| 阀控式密封铅酸蓄电池 | 标称电压（2V） | 标称电压（6V） | 标称电压（12V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行中的电压偏差值 | ±0.05 | ±0.15 | ±0.30 |
| 开路电压最大最小电压差值 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| 10h放电终止电压值 | 1.80 | 5.40 | 10．8 |

  - 阀控蓄电池在运行中电压偏差值及放电终止电压值的规定

- 蓄电池在环境温度20℃～25℃时的浮充运行寿命不低于12年。

- 蓄电池组容量按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，第三次循环应达到C10。

- 蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

- 蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志，便于连接。极板厚度应与使用寿命相适应。

- 阻燃性能：蓄电池间连接条、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合GB/T2408-1996中的FH－1和FV－0的阻燃等级要求。

- 极柱端子结构：蓄电池极柱端子设计应方便运行维护过程中的蓄电池电压、内阻测量以及蓄电池间连接条紧固，并应具有防止在运行过程发生因误碰等原因造成的蓄电池极柱间短路的措施。

- 安全阀动作：蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围内，开阀压力应在10kPa～49kPa范围内。

- 气密性：蓄电池除安全阀外，应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

- 蓄电池连接条压降：二个蓄电池之间连接条的压降，3I10时应不超过8mV。

- 防爆性能：蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应内部爆炸。

- 大电流放电：蓄电池在以30I10的电流放电1分钟，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

- 蓄电池组事故冲击放电能力：蓄电池组按规定的事故放电电流放电1h后，叠加8的冲击电流，进行10次冲击放电。冲击放电时间为500ms，两次之间间隔时间为2s，在10次冲击放电的时间内，直流(动力)母线上的电压不得低于直流标称电压的90%。

- 荷电保持能力：蓄电池静置28天后，其荷电保持能力不应低于96%。

- 密封反应效率：蓄电池的密封反应效率不应低于98%。

- 耐过充电能力：蓄电池应具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电160 h后，外观应无明显变形及渗液。

- 封口剂性能：蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹及溢流。

- 内阻值：制造厂提供的蓄电池内阻值应与实际测试的蓄电池内阻值一致，出厂时允许偏差范围为±10%。

- 温度补偿系数：阀控蓄电池的温度补偿系数受环境温度影响，基准温度为25℃时，每下降1℃，单体2V阀控蓄电池浮充电压值应提高（3～5）mV。

- 防酸雾性能应满足完全充电后的电池以0.2I10电流连续再充电4h，PH值应呈中性。

- 投标人应对组成电池的关键部件，如板栅、铅膏、汇流排、阀控密封装置等进行详述，并介绍所采用的原材料性能(如铅纯度等)、电解液、涂膏工艺、焊接工艺、密封工艺等。

三、UPS电池采购技术服务要求

1、项目管理

合同签定后，供应商应指定负责本工程的项目经理，负责协调供应商在工程全过程的各项工作，包装运输、现场安装、调试验收等。

2. 货物供货时供应商应提供下列技术文件和资料：

（1）单体蓄电池重量及组装后蓄电池组荷重（kg/m2）；

- 单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸、安装尺寸及安装方式；

- 蓄电池各种运行参数曲线；

- 蓄电池内阻及蓄电池间连接板电阻值。（说明：蓄电池的合同容量和个数应以供应商提供的技术参数和特性曲线计算为准。）

- 开箱资料；

- 安装、维护说明书；

- 部件清单资料；

- 工厂试验报告；

- 产品合格证。

四、其他要求

1、蓄电池在现场安装时，供应商应派人到现场进行监装，指导施工人员安装和调试，并负责解决设备在安装调试和试运行中发现的制造及性能等方面的有关问题，并负责与其他设备的接口及现场的验收等。

2、质保期3年，要求中标后签合同前提供原厂针对本项目的授权函及质保函原件（不按照要求提供作废标处理），质保期内因制造问题发生损坏或不能正常工作时，供应商应免费更换部件。

3、 在使用中如发生问题，供应商需要20分钟内响应，半小时内到达现场进行维修服务。

4、供应商应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训、讲解技术常识和注意事项。

5、所投品牌和产品必须要经过国家相关认证：质量管理体系认证、环境管理体系认证等。

五、付款说明

投标人中标后，学校协助其与学校合作的通信运营商签订合同，验收合格后由通信运营商按照其公司流程付款。

六、评分方法

（1）投标报价：70分。通过初步评审的有效标书中，有效标书数量大于5家的，取投标价最低的第二～六家报价的平均值的95%作为基准价；小于等于5家的，取全体有效投标报价的平均值的95%作为基准价。基准值得满分70分，每超过基准值1%，扣1分；每低于基准价1%，扣0.5分。

（2）货物响应情况：25分。

投标人以及投标产品对招标文件具体需求（技术参数、性能及服务要求）的响应程度：全部满足得8分，有负偏离每项扣1分，超过3项负偏离按废标处理。投标人所投电池品牌与UPS主机同品牌的得5分，其余不得分。

施工组织设计：12分。由评委根据投标单位投标文件中针对本工程实际情况提出的施工组织设计或施工方案等综合情况酌情给分，包含但不限于以下内容：施工详细设计、工期安排和质量、安全保证等。建议分三档：一档：12-8分；二挡：7-5分；三档：4-1分。没有施工方案的，不得分。

（3）案例得分（3分）。能提供2014年1月1日之后的40万以上同类案例合同复印件1份的，得1分，以此类推，最多得3分；反之，不得分。没有提供业绩联系人和联系电话的不得分。

（4）售后服务（2分）

投标人本地化服务(1分)。投标人注册地在南京或在南京有分公司或子公司的得1分（需提供营业执照、办公场地租赁合同等证明材料复印件）（1分）

质量保证（1分）。投标时提供所投品牌原厂商针对本项目的质保承诺函（原件）的，得1分。