南京信息工程大学文园23幢新建学生公寓智能化建设工程

项

目

方

案

书

2020年7月

目录

一、项目概况	3

1.1前言	3

1.2建设内容	3

1.3设计规范	3

1.4信息点分布	4

1.5监控点分布	7

1.6光纤布线分布	8

二、主要设备技术要求	9

2.1监控系统技术要求	9

2.2综合布线技术要求	11

2.3 UPS电源管理系统技术要求	11

2.4 智能门禁管理系统技术要求	12

2.5 网络系统技术要求	13

2.6技术要求重点说明	17

一、项目概况

1.1前言

本工程为南京信息工程大学文园23幢新建学生公寓，无地下室,总建筑面积约为10250.07平方米，共6层，建筑高度为20.85米，分设六个出入口，楼内设有学生宿舍、公共走道、储藏室及其它功能用房等。

1.2建设内容

南京信息工程大学文园23幢新建学生公寓智能化建设工程项目建设内容主要包括：安防监控系统，综合布线系统，UPS系统，智能门禁管理系统，网络及无线覆盖系统。项目建设遵循技术先进、布局合理、经济适用、安全可靠、质量优良、节约能耗等原则，并在技术指标、功能设计、性能特性、结构安装等方面满足学校信息化建设要求，满足学校未来5-10年的信息化建设要求。

1.3设计规范

系统设计除遵循学校提供的设计图纸和方案要求外，还必须遵守国家有关标准、国际标准等：

智能建筑设计标准【 GB/T50314-2006】

智能建筑工程施工规范【 GB50606-2010】

智能建筑工程质量验收规范【 GB50339-2003】

民用建筑电气设计规范【 JGJ16-2008】
供配电系统设计规范【 GB 50052-2009】
公共建筑节能设计规范【 GB50189-2005】
建筑电气工程施工质量验收规范【 GB50303-2002】
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范【 GB50169-2006】
绿色建筑评价标准【 GB/T50378-2006】

民用建筑设计术语标准【 GB/T50504-2009】
建筑物电子信息系统防雷技术要求【 GB 50343-2004】

《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB50311-2000

《大楼通信综合布线系统》YDT 926-2009

《面板、机架和机框的基本尺寸》GJB100-1986

1.4信息点分布

一层布局图（详细见CAD图纸）如下：

二至六层布局图（详细见CAD图纸）如下：

网络拓扑示意图如下：

23栋学生公寓具体信息点分布如下：

| 23栋 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 位置名称 | 间数 | 有线点数 | 分体式AP | 高密AP | 智能网关 |
| 一楼 | 学生公寓 | 39 | 78 | 39 |  |  |
|  | 值班室 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | 过道 |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 小计1 |  | 80 | 39 | 4 | 4 |
| 二楼 | 学生公寓 | 44 | 88 | 44 |  |  |
|  | 过道 |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 小计2 |  | 88 | 44 | 4 | 4 |
| 三楼 | 学生公寓 | 44 | 88 | 44 |  |  |
|  | 过道 |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 小计3 |  | 88 | 44 | 4 | 4 |
| 四楼 | 学生公寓 | 44 | 88 | 44 |  |  |
|  | 过道 |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 小计4 |  | 88 | 44 | 4 | 4 |
| 五楼 | 学生公寓 | 44 | 88 | 44 |  |  |
|  | 过道 |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 小计5 |  | 88 | 44 | 4 | 4 |
| 六楼 | 学生公寓 | 44 | 88 | 44 |  |  |
|  | 过道 |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 小计6 |  | 88 | 44 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 520 | 259 | 24 | 24 |

1.5监控点分布

| 楼层 | 位置名称 | 200万星光级日夜型半球型网络摄像机 | 200万星光级红外阵列筒型网络摄像机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外 | 室外 |  | 8 |
| 一楼 | 过道 | 9 | 3 |
| 二楼 | 过道 | 7 |  |
| 三楼 | 过道 | 7 |  |
| 四楼 | 过道 | 7 |  |
| 五楼 | 过道 | 7 |  |
| 六楼 | 过道 | 7 |  |
| 合计 | 55 | 44 | 11 |

1.6光纤布线分布

| 序号 | 用途 | 开始位置 | 末端 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园网主网接入（万兆上联） 有线、分体式AP、高密AP、监控单独光路接入一楼汇聚交换机 | 文园5栋1F | 23栋1F | 24芯室外单模 |
| 2 | 监控平台主缆接入 | 新图书馆 | 23栋1F | 24芯室外单模 |
| 3 | 有线、分体式AP、高密AP单独光路接入一楼弱电间 | 23栋1F | 23栋2F | 24芯室内单模 |
| 4 | 有线、分体式AP、高密AP单独光路接入一楼弱电间 | 23栋1F | 23栋3F | 24芯室内单模 |
| 5 | 有线、分体式AP、高密AP、监控单独接入一楼弱电间 | 23栋1F | 23栋4F | 24芯室内单模 |
| 6 | 有线、分体式AP、高密AP单独光路接入一楼弱电间 | 23栋1F | 23栋5F | 24芯室内单模 |
| 7 | 有线、分体式AP、高密AP、监控单独光路接入一楼弱电间 | 23栋1F | 23栋6F | 24芯室内单模 |

二、主要设备技术要求

2.1监控系统技术要求

2.1.1建设目标

根据南京信息工程大学总体发展安排，以及本次新建23幢学生公寓的实际安防管理需要，本次建设主要对23栋学生公寓的出入口、走道建成高清视频监控以及相关存储服务设备、显示设备， 所有图像在本地录像存储、显示的同时按照“统一规划、集中管理”的要求，所有图像需上传至校园安防监控专网，统一传输至校园安防综合管理平台，满足在校园监控指挥中心（新图书馆1层），大屏上墙预览、录像回放、电子地图等功能。

2.1.2主要设备功能、性能、配置要求

１、系统实现功能要求

1)视频监控图像在值班室大屏显示，同时还需接入到校园监控指挥中心综合管理平台IVMS-9600;

2)监控系统本地存储时间需至少30天；

3）学生公寓内监控系统需进行统一单独供电，集中在一楼弱电间供电，并通过UPS电源管理系统进行电源保护。

4）新建监控平台和新安装的摄像机图像质量满足今后安防系统智能化应用的要求。（如图像侦测、行为分析等应用）

2、200万星光级筒型网络摄像机技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR |
| 2 | 非实质性要求 | 镜头可选: 4 mm@ F1.6，或 6 mm@ F1.6，或8 mm@ F1.6， 宽动态范围: 120 dB 支持POE供电 内置拾音器 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 提供所投产品制造商质保函和授权书。 为保障监控系统可用性和兼容性，要求前端摄像设备与NVR硬盘录像机相同品牌 |

3、200万星光级半球型摄像机技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR |
| 2 | 非实质性要求 | 镜头可选: 4 mm@ F1.6，或 6 mm@ F1.6，或8 mm@ F1.6， 宽动态范围: 120 dB 支持POE供电 内置拾音器 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 提供所投产品制造商质保函和授权书。 为保障监控系统可用性和兼容性，要求前端摄像设备与NVR硬盘录像机相同品牌 |

4、NVR硬盘录像机技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 64路H.264、H.265混合接入 8盘位，可满配6TB硬盘 |
| 2 | 非实质性要求 | 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 实现大屏上墙预览、录像回放、电子地图等功能，满足有权限的用户在线浏览、回放和控制监控录像；接入原有的流媒体转发服务器，便于图像资源共享 硬件规格： 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：256M Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 提供所投产品制造商质保函和授权书。 为保障监控系统可用性和兼容性，要求前端摄像设备与NVR硬盘录像机相同品牌 |

2.2综合布线技术要求

2.2.1建设目标

根据南京信息工程大学文园23幢新建学生公寓智能化建设工程项目建设需要，对楼内各智能化子系统建设需采用六类布线产品作为信号、数据、音视频传输媒介，以此满足高标准的信息化建设，同时为学校5-10年信息化发展做基础铺设，所有布线产品和材料配件均采用国内主流和国标产品。

2.2.2主要材料功能、性能、配置要求

1、网线、模块、水晶头、配线架、跳线等布线技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 六类布线产品 |
| 2 | 非实质性要求 | 为保障综合布线稳定性性和兼容性，要求网线、模块、水晶头、配线架、跳线等布线产品为相同品牌 |

2.3 UPS电源管理系统技术要求

2.3.1建设目标

南京信息工程大学文园学生公寓23幢一楼弱电间内存放着该大楼各智能化子系统的核心管理设备，对系统的运行、数据的保存和应急事件的响应相当重要，所以配备UPS电源管理系统实现电路突发中断或其他原因停止供电后对楼内各智能化子系统还能正常管控和运行，给出校方充足的时间处理突发事而不影响设备运行；为UPS电源管理系统配备报警模块，可以让校方第一时间知道宿舍楼电源中断情况，并能快速反应处理故障。

2.3.2主要设备功能、性能、配置要求

1、UPS主机技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 主机功率≥10KVA |
| 2 | 非实质性要求 | 满足清单技术要求 |

2、报警模块机技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 断电短信、邮件报警 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

3、电池模块技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 12V100AH，后备2小时 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

2.4 智能门禁管理系统技术要求

2.4.1建设目标

南京信息工程大学为提高效率和智能化管理学生宿舍，已对20、21、22幢宿舍楼学生公寓安装了智能门锁，并对学生公寓23幢也做了智能门锁安装计划，为更好、高效、统一的管理各宿舍智能门禁系统，并为学校以后宿舍智能管理作准备，现需要建设一套完善、本地化管理的智能门禁管理系统，实现对现有智能门锁的管理，提高管理员的工作效率和宿舍安全，同时方便学生舒适的进出。

2.4.2主要设备功能、性能、配置要求

1、宿舍智能门禁综合管理系统软件技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 实现功能要求： 1、实现20栋、21栋、22栋、23栋学生公寓共约830套赛客智能门锁无缝对接和本地化系统部署，并接入统一管理平台。 2、与校中心库对接、获取人员基本信息，实现校园卡信息、人员住宿信息实时同步、系统按照学生住宿信息实时自动校园卡门禁授权。 安全功能要求： 1、 智能门禁（门锁）是通过对学生校园卡进行宿舍门禁授权，必须杜绝复制卡刷门锁的功能，智能门锁软硬件支持刷卡时验证校园卡ID号和SCHOOLDF文件等。 2、校内使用管理部门和系统提供商需对一卡通对接数据保密，不得泄露和使用到其它项目。 3、系统提供商需提供安全承诺函以及软件制造商针对本项目授权书及质保函。 软件功能要求： 1、架构系统采用B/S架构，保证普适性。系统管理方式支持网络式、多用户、多角色管理，服务器平台的系统软件符合开放系统互连标准和协议，支持主流网络协议TCP/IP。 2、分权管理：可以根据用户所属部门分部门、院系管理，也可按照楼栋、楼层分区域管理。 3、兼容性：提供开放的API框架，客户可自定义详细接口，完成智能设备的安全接入、远程控制、状态查询、OTA版本升级等功能以及第三方APP的安全接入。 4、各种记录数据查询：可以查询开锁记录数据。包括时间，开锁方式（刷卡、临时授权、手机开门、钥匙开门等），可查询学生换寝记录，记录永不丢失； |
| 2 | 非实质性要求 | 1、知识产权：管理软件需完全兼容本项目所涉及到的所有智能门锁，管理软件厂家与现有门锁厂家同一品牌优先选择，软件管理平台具备自主知识产权。（提供软件著作权证书复印件加盖原厂公章，原件核查） 2、移动端软件：门锁支持手机管理软件，APP必须同时支持Android 与 IOS系统，提供软件管理平台软件著作权（提供软件证书加盖原厂公章） 3、学生信息绑定：支持以离线方式发放指定时间的临时卡开门，并可通过管理终端完成学生信息与房间信息绑定，支持手工绑定或批量导入。 4、分域管理：平台支持多校区设备接入，最大接入数量大于10万台。并可根据各校区管理员不同，查看权限内房间。 5、房间管理：可根据房间使用性质，分别可创建学生公寓、公共空间、办公室、弱电间等房间模型。 6、房源自定义设计：可在软件自定义选择目前楼层房间的房间能够和设计的房间实现快速绑定。楼层以及楼宇设计的能够拷贝和复制。 7、用户管理：用户信息数据库包含学生基本信息、一卡通信息、隶属部门院系信息、人脸图像信息；支持对接本校学生公寓系统批量导入学生信息。 8、操作员分级管理：支持操作员分级分权限管理，各操作员可设置不同的密码，系统的操作员可以分为多个级别。级别低的操作员只能对信息进行监视，而级别最高的操作员可以对系统内的任何权限进行修改。 9、门锁电量告警：电池出现低电压即告警，后台提示管理人员。 10、门锁状态实时监控功能：可在管理系统软件自定义选择目前本楼全部宿舍的平面结构智能锁状态作界面，能反映各宿舍智能门锁正常和异常情况、电池电量；点击实时反映宿锁具体状态，并可查询历史开锁数据。 11、提供产品技术参数证明文件：官网截屏证明或产品彩页并标明投标文件页码位置 |

2.5 网络系统技术要求

2.5.1建设目标

本次23号学生公寓楼网络建设，需要与原有的校园有线网络及无线管理平台兼容，实现无缝对接和无线无缝漫游。新增1台网络汇聚交换机，上行与原有校园网络核心交换进行互联，下行与公寓楼楼层接入交换机互联。新增12台无线主体，与校园原有无线网络控制主机互联、下行与学生宿舍内的无线分体AP互联，智能终端通过无线网络可访问数字化校园平台，进行教学资源授权访问。在学生公寓楼中，有线网络不可能做到每一个角落，而随着网络信息化的发展，势必要把网络延伸到公寓楼的每一个角落，比如宿舍内、公共走廊等，这些地方都采用无线网来完成，通过WLAN可以解决这些问题。满足南京信息工程大学5-10年信息化建设要求，与整个校园网络能够完好融入。

2.5.2主要设备功能、性能、配置要求

1、汇聚交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 1. 交换容量≥590Gbps，包转发率≥250Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥48个千兆以太网光口+4个万兆以太网光口，配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇 2. 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、策略路由，支持ARP防攻击 3. 支持无线控制功能，实现有线无线一体化管理（提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明并标明投标文件页码位置） |
| 2 | 非实质性要求 | 1. 扩展槽位≥1个,最大可扩展40G端口≥2,可扩展万兆电口≥2（提供官方网站订购信息截图证明） 2. 支持并实配VXLAN网关功能，提供权威第三方测试报告证明 3. 提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书 4. 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms 5. 支持NGFW防火墙插卡，一体化扩展IPS、防病毒、LB、上网行为管理等功能，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持（提供官方网站订购信息截图证明并标明投标文件页码位置） 6.提供产品技术参数证明文件：官网截屏证明或产品彩页并标明投标文件页码位置, 提供所投产品制造商质保函和授权书。 |

2、48口接入交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 1. ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 2. 交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥132Mpps 3. 支持基于端口的VLAN(4K个)，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN，支持GVRP |
| 2 | 非实质性要求 | 1. 支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力；提供官网截图证明 2. 支持DHCP client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，支持DHCP Snooping trust，支持DHCP Snooping option 82 3. 支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link，以上功能提供官网截图证明 4. 支持IPv4和IPv6的三层路由功能 5. 支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持IPv6 SNMP 和 IPv6 MIB 6.提供产品技术参数证明文件：官网截屏证明或产品彩页并标明投标文件页码位置, 提供所投产品制造商质保函和授权书。 7. 内置简易网管平台，无需额外配置网管软件，可实现整网拓扑可视化和统一运维管理 |

3、分布式AP主体

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 1. 2个SFP+/SFP自协商端口，兼容千兆以太网口模块 2. 24个千兆口，支持对分体AP供电 3. 为保障网络可用性和兼容性，无线主体、分体、高性能POE交换机、高密AP、无线管理授权为相同品牌。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1. ≥2管理端口或1个console口1个带外管理口 2. 要求提供所投设备进网许可证 3. 要求提供国家强制性产品认证证书 4. 可热插拔双电源设计 5. 下行口及上行千兆口支持物联网拓展，采用链式部署模式，单端口最多可串接10个物联网模块 6. 可扩展2端口GE板卡或2端口SFP+/SFP板卡，兼容千兆以太网口模块 7.提供产品技术参数证明文件：官网截屏证明或产品彩页并标明投标文件页码位置, 提供所投产品制造商质保函和授权书。 |

4、分布式AP分体

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 1. 采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 2. 整机协商速率≥1317Mbps 3. ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口； ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口；支持RJ45 console口 4. 为保障网络可用性和兼容性，无线主体、分体、高性能POE交换机、高密AP、无线管理授权为相同品牌。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1. 要求投标产品2个单流终端接入情况下MU-MIMO性能不低于600Mbps 2. 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 3. 为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 4. 内置全向天线 5.提供产品技术参数证明文件：官网截屏证明或产品彩页并标明投标文件页码位置, 提供所投产品制造商质保函和授权书。 |

5、高性能POE交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 1. ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 2. 交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥96Mpps 3. 支持POE+供电。整机供电功率不小于 370W（AC） 4. 支持IPv4和IPv6的三层路由功能 5. 为保障网络可用性和兼容性，无线主体、分体、高性能POE交换机、高密AP、无线管理授权为相同品牌。 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力；提供官网截图证明 2. 支持DHCP client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，支持DHCP Snooping trust，支持DHCP Snooping option 82 3. 支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link，以上功能提供官网截图证明 4. 内置简易网管平台，无需额外配置网管软件，可实现整网拓扑可视化和统一运维管理 5. 支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持IPv6 SNMP 和 IPv6 MIB 6.提供产品技术参数证明文件：官网截屏证明或产品彩页并标明投标文件页码位置, 提供所投产品制造商质保函和授权书。 |

6、高密AP

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性要求 | 1. 采用整机八流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 2. 整机协商速率≥3000Mbps 3. 提供≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，双网口可进行PoE冗余供电，提供权威第三方测试报告 4. 为保障网络可用性和兼容性，无线主体、分体、高性能POE交换机、高密AP、无线管理授权为相同品牌。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1. 内置蓝牙 2. 要求投标产品支持MU-MIMO特性 3. 内置全向天线 4. 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 5. 为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 6.提供产品技术参数证明文件：官网截屏证明或产品彩页并标明投标文件页码位置, 提供所投产品制造商质保函和授权书。 7. 为了在宿舍区提供更多的频谱资源，满足用户的使用需求，要求投标产品提供三个射频模块设计 |

2.6技术要求重点说明

本次项目要求完全兼容学校已建设的网络（有线和无线）、安防监控、门禁管理系统，若本项目不能达到要求，责任由投标方负责，学校不支付任何费用，而且要求投标方按项目报价的50%进行赔偿；学校有线网络采用扁平化架构，项目投标有线网络设备应支持QinQ功能；学校无线网络的无线控制器品牌为H3C，现已实现全校无缝漫游，项目无线网络完成建设加入校园网后应实现无缝漫游；所有弱电间独立供电，保证通风条件，对部分超长网线需进行特殊处理；有线和无线线路的敷设应相对独立进行，在弱电间配线架上有线和无线分别集中；学校监控中心为海康威视监控平台，新建监控系统需无缝对接；智能门禁（门锁）是通过对学生校园卡进行宿舍门禁授权，必须杜绝复制卡刷门锁的功能，智能门锁软硬件支持刷卡时验证校园卡ID号和SCHOOLDF文件等；校内使用管理部门和系统提供商需对一卡通对接数据保密，不得泄露和使用到其它项目。

2.6.1 文件中网络部分有线设备（核心交换机、48口交换机）和无线设备可以不同一品牌，但无线设备的品牌需要实现与学校现有无线控制器等实现无缝对接、统一管理。

2.6.2技术方案中“功能、性能、配置要求”项的《实质性要求》为本项目建设中主要设备的核心参数，投标人必须完全满足或优于招标要求（在技术响应情况偏离表中反映），并提供加盖投标单位公章的相应证明文件（官方网站链接及截图或产品说明书彩色复印件），标明所在投标文件页码位置，否则作为废标处理。

2.6.3《非实质性要求》即为本项目建设中主要设备的基本参数和基本功能要求，是对所投产品综合性能的评估依据之一，投标单位应在技术偏离表中标注所投产品的基本功能及参数以及是否偏离。