南京信息工程大学沁园29、30幢学生公寓改造配套智能化项目招标文件

（招标编号：JJC2020019）

(2020年8月5日17:00定标发标版)

为创造良好的校园环境,受校基建处委托，就我校沁园29、30幢学生公寓改造配套智能化项目进行公开招标，欢迎符合条件的单位参加相关工程的投标，现将有关事宜说明如下：

一、招标工作简要说明

1.项目名称：南京信息工程大学沁园29、30幢学生公寓改造配套智能化项目。

2.项目简要说明：

（1)工程地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学校内。

（2)承包方式：包工包料。

（3)主要工作内容：沁园29、30幢学生公寓改造配套智能化项目，包括综合布线、计算机网络、无线网络、安防监控、UPS电源等采购与安装。

（4)工期：接中标通知书起20个日历天内完成。

投标方工期应充分考虑可能各种形式下的下雨、酷暑等恶劣天气以及停水、停电、节假日、扰民、民扰、道路施工影响等等不利因素的影响，但不可抗力或采购人书面同意延期的除外。投标人一旦中标，在采购人发出开工令后必须按合同约定的工期完成，每拖延一天罚人民币伍仟元。

（5)工程质量：合格。

全部安装、调试、检测到位，确保沁园29、30幢学生公寓按时竣工交付使用并确保智能化系统能够正常投入使用。

（6)质保期: 2年。

3.本工程必须由中标单位自行完成，严禁转包和擅自分包。否则我校有权单方面终止本合同的执行，并且承包人支付按合同价款10%的违约金，由此所造成的一切后果和经济损失均由承包人自行负责和承担。

4.本次招标采取公开招标方式，不承诺最低价（或最高价）中标。招标公告和中标公示信息均在我校（https://bulletin.nuist.edu.cn/779/list.htm）和招标信息(zbc.nuist.edu.cn)网页上公开发布,接受监督。欢迎社会招标机构和网站转载，转载信息与我校网站信息不一致时，以我校网站为准。

5.招标文件由我校项目使用单位、项目归口管理部门和招标办联合起草；经学校相关职能部门会审通过形成正式招标文件。同时打印3份纸质的正式招标文件，由招标办负责人和招标办工作人员同时签字并加盖招标办骑缝章后，分别交招标办、项目归口管理部门（或项目使用单位）、审计处各1份，作为相关部门存档、合同签订、项目竣工验收和决（结）算审计，以及处理纠纷的依据。

6.正式的答疑回复文件也按上述方式处理留存。

7.招标过程接受学校纪检监察部门监督检查。

二、对投标人及投标报价的要求

一、投标人必须符合以下能力、信誉和资质要求：

（一）投标人应当具备以下条件，并提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力：须为独立法人企业，需提供企业法人营业执照；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：需提供参加本次投标活动前近六个月内（2020年2月至今）任一月份的资产负债表和利润表,或上一年度审计报告（提供相关复印件并加盖公章），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人根据履行招标项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次投标活动前近六个月内（2020年2月至今）任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明；

5.参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：需提供参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）招标人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或情况说明：

1.投标单位资质等级及范围：投标单位须具有电子与智能化工程二级(含)以上或建筑智能化工程设计与施工二级(含)以上资质证书（提供证书复印件加盖单位公章）；

2.项目经理资质类别和等级：项目经理需有机电专业建造师二级以上资质（含二级）且有安全B级证书，需提供社保机构出具的近半年(2020年02月至2020年7月)投标人为项目经理缴纳的养老保险金缴费证明材料；同时要求投标人须提供所报本项目的项目经理无在建工程的承诺书（提供加盖投标人公章的承诺书）；

3.企业具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；2017年2月以来（以中标通知书时间为准）投标人承担过类似业绩（提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明复印件，并加盖公章）；

（三）投标人不得存在下列情形之一（提供承诺书原件加盖公章并编入投标文件）：

1.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

3.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

4.因骗取投标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；投标人近三年工程设计项目无因设计原因造成的事故发生；

5.投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5年的。

（四）拒绝下述投标人参加本次招标活动：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动（提供承诺加盖单位公章）。

2、凡为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动（提供承诺加盖单位公章）。

3.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供报名截止日后以上网站的查询截图）。

二、本项目采用资格后审法，具体资格条件由本项目评标小组在评审时审定。

三、投标人应按最新规范的工程量清单格式报价，每一项目只有一个报价，不应有任何选择性报价。报价中应明确所投产品（或服务）的名称、品牌和型号，每一项目的报价应附有该项目的技术性能、材质、主要附件的详细描述和材料分析表等。

四、本项目为交钥匙工程，报价为工程、货物（含服务）到招标文件指定的地点安装完毕并验收合格后的最终报价。投标单位的报价应包含人工费、材料费、机械进场费、管理费、合理利润、运输费、上下力费、各项措施费（施工围挡按照甲方要求提供）、规费、税金、总包配合费（工程结算价的1%）及政策性文件规定的各项应有费用。特别应包含完成拆除后室内建筑与装修、设备、物资的保护费用，如保护不当造成损失，由施工单位负责赔偿与修复。一旦确定中标，不得另行提出其它费用要求。特别强调：机械进场费不分批次，一次性全部计入报价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

五、投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制工程量清单格式报价。本项目不属于可采用简易计税方法的建设工程，不能采用简易计税方法。按照苏建价〔2016〕154号《江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》相关规定执行，并按最新江苏省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策计税，中标后不予调整。

六、工程最高限价为135万。

七、投标报价编制要求

（1）投标报价需根据投标人实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性风险、市场风险和施工过程中可能发生的费用进行报价,包括按现行规定要求的对工程实体或有关材料检验、抽样检测费等。特别是赶工措施费、环保检测费。中标后将不再另行结算支付。

（2）本工程由投标人自购的材料，其规格、技术指标、质量等级详见招标工程技术方案及实体项目工程量等要求，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。

（3）报价内容和数量以图纸、清单和本招标文件的有关约定、要求为依据。投标人的投标报价应为工程施工所需的明示的和隐含的一切费用。

（4）投标报价执行最新的相关规范，本工程规费中不计取建筑管理费。

（5）中标单位必须在约定工期内完成所有工程的施工。否则，将根据合同约定进行处罚。

（6）环境保护费中含按政府有关部门规定应缴纳的各项费用。若由业主代交，则在工程结算时从工程款中扣回。

（7）措施项目费应根据工程实际情况自行报价，未报价的措施项目费视同含在其它措施项目内工程结算时不另行增加，对已报价的措施项目也不予调整。

（8）投标单位于投标前必须勘察现场，分析施工条件（水、电、路等）。建设方对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路等）须增加投入的因素，在投标报价中予以考虑，结算时不得调整。

（9）根据国家、地方规范和标准、各种现行文件规定、质检部门要求执行的而施工图和工程量清单中未明确的施工内容，在投标报价时必须综合到相关子目中进行报价，施工时不另行签证。

（10）材料均由中标人自行采购，材料的价格由投标人充分考虑本工程的质量要求、工期要求以及市场竞争的风险等综合因素自行报价。所有材料报价中含价差，且为固定价，竣工结算时不作任何调整。

（11）因该项目施工期间有可能产生的相关配合费、临时设施费等，所有人机材自行考虑并综合到相关子目中报价，施工中不另行签证。

（12）本工程的质量要求符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其他相关规范。

（13）投标文件中的工程量清单报价表需按规定由注册造价师或造价编审人员加盖有效的执业印章。

（14）本工程为固定单价合同，请各单位自行考虑满足后期施工可能发生的各类工程量增减。与合同（包括合同附件，如招标文件、图纸等）约定工作内容不符的事项均须办理工程及设计变更；所有涉及到隐蔽施工或拆除工程、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目，均应办理工程量签证，签证数量通过《工程量签证单》进行确认；同时变更部分须参照我校《南京信息工程大学建设项目工程变更实施办法（修订）》（南信大校发〔2019〕128号）。

（15）因工程变更引起的价格调整，除合同专用条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：

a.已标价工程量清单中有适用于变更工程的子目的，采用该子目的单价；

b.已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，参照投标报价水平重新组价；

c.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，参照同期《江苏工程建设材料价格信息》、按投标文件报价水平同比优惠，无信息指导价的由发包人、监理、审计与承包人按市场行情和投标报价水平核定。

（16）现场产生的土方与垃圾必须运至校外，建筑垃圾校外弃置场地自行解决，严禁堆放或弃置在校园内，相关费用报价时计入总价。

（17）施工所发生的水电费用根据国家、学校、地方相关规定、标准在审计处结算审计时扣除。

八.审计条款

按照相关文件执行，按下列规定支付审价审计费用，审减费率按审价审计核减额3.5%计取：

(1)工程核减率超过5%及以上的，其审价审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除；

(2)工程核减率在5%以下的，其审价审计费用由建设单位承担。

核减率按审价审计费用最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额除以施工单位申报的结算额计算。

三、项目需求及技术指标

1. 本项目是为满足我校沁园29、30幢学生公寓智能化建设工程建设的需求。

2.本项目中标单位设备布线、安装等施工必须与总包单位对接，提前做好施工过程中设备安装、布线等同步协调施工工作。

3.技术指标及参数：所用材料均由中标人按标书质量要求自行采购，品牌的规定详见项目清单的编制说明。（见附件5）

4. 本次项目要求完全兼容学校已建设的网络（有线和无线）、安防监控系统，若本项目不能达到要求，责任由投标方负责，学校不支付任何费用，而且要求投标方按项目报价的50%进行赔偿；学校有线网络采用扁平化架构，项目投标有线网络设备应支持QinQ功能；学校无线网络的无线控制器品牌为H3C，现已实现全校无缝漫游，项目无线网络完成建设加入校园网后应实现无缝漫游；所有弱电间独立供电，保证通风条件，对部分超长网线需进行特殊处理；有线和无线线路的敷设应相对独立进行，在弱电间配线架上有线和无线分别集中；学校监控中心为海康威视监控平台，新建监控系统需无缝对接。（未经事宜详见技术方案）。对以上功能和安全要求，投标人必须提供承诺函，加盖公章，并在目录中标注位置。

四、对投标文件的要求

1.投标人根据我校招标公告向我校招标办提出报名后，从我校取得正式招标文件（纸质或电子版），并按招标文件的要求认真编制投标文件。

2.投标文件一正四副，正、副本均须列出目录，内容不得有插行、涂抹、粘贴等，并打印装订成册。

3.投标文件用档案袋密封，档案袋封面标明“正本”或“副本”字样，并注明招标编号、投标项目名称、投标人名称及投标人代表姓名、手机号码。

4.为便于唱标和减少浪费，请将1份正本单独封装，另外4份副本可叠加封装在一个大的档案袋中（4份副本无需分别封装在4个档案袋中，一个大档案袋封装不下的除外）。每家投标人在送交投标文件时，只需交2个档案袋即可，即1个正本档案袋，1个大的副本档案袋。

5.投标文件应包含以下内容（所有材料必须加盖投标单位公章）：

（1）经投标单位法人或委托代理人代表签字并加盖单位公章的投标函（附件2格式，为便于唱标，此函件请务必放置在投标文件内页的第一页）；

（2）300元报名资料费银行转账回单复印件（此函件请务必放置在投标文件内页的第二页）；

（3）法定代表人资格证明书；

（4）单位介绍信或授权委托书；

（5）生产厂家拟用或常用原材料合格证、生产厂家产品合格证（不强制要求）；

（6）供货及报价明细表；

（7）计划投入的主要施工机械设备表，主要施工人员表，劳动力计划表；

（8）施工方案或施工组织设计（包括各分部分项工程的完整的施工方案及保证质量的措施；施工机械的进场计划；工程材料的进场计划；施工现场平面布置图；冬季及雨季施工措施；进度计划表及进度保障措施；室内原有成品及财物安全防护等）；

（9）工期、质量、安全等承诺（附件3格式）；

（10）投标人相关资质证明文件复印件（如：营业执照、组织机构代码证、银行基本户开户证）等；

（11）现场情况、招标文件及相关附件理解声明。

（12）对所提供投标资料真实性的声明，如有失信，自愿接受我校的相关处罚（法人代表或授权委托人签名并加盖单位公章的原件）；

（13）技术响应情况偏离表；对照附件5“主要设备配置清单”的技术参数进行逐项应答,提供相应材料（官网截屏、认证证书等）,并标明所在投标文件页码位置；

（14）投标设备材料一览表（投标人必须在表中标明所投标设备材料名称、品牌、规格型号、产地、数量单位等，并在投标文件目录中标明页码位置）；要求投标人报价时有参考品牌的产品可以在参考品牌中选择，也可投标质量档次类似品牌，且投标人必须注明或说明具体投标品牌和型号。

（16）技术方案中“功能、性能、配置要求”项的《实质性要求》为本项目建设中主要设备的核心参数，投标人必须完全满足或优于招标要求（在技术响应情况偏离表中反映），并提供相应证明文件（官方网站链接及截图或产品说明书彩色复印件），标明所在投标文件页码位置，并圈住出来。

（17）招标文件规定或投标单位对照评分标准认为应提交的其他资料和文件。

6.投标文件补充要求

（1）以上资料(复印件)必须加盖公章，拟中标单位的相关原件在中标公示期间备查 。

（2）投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

（3）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

7.投标人在投标文件中应承诺对如下内容已完全理解，如不承诺，视为认可：

（1）在参与我校相关项目的招投标活动中，遵纪守法，诚信经营，公平竞争；

（2）不向项目主管单位、使用单位、招标主管单位、评标专家等相关人员行贿或提供好处等；不与招标采购项目的主管单位、使用单位（用户）、招标管理部门、评审专家或其他投标人恶意串通，干扰学校招标采购市场秩序；

（3）不向学校提供虚假资质文件或采用各种虚假应标方式进行投标竞争；不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段参与投标；不发生其他有悖于招标采购“公开、公平、公正和诚信”原则的行为；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（5）不在提供商品和服务时“偷梁换柱，以次充好”，损害学校的利益；本项目所明确指定的物品名称、规格、品牌（产地）、性能，或明确提出其他各项要求的，投标单位保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改必须经我校书面认可，否则本校有权酌减直至拒付货款；

（6）本项目的中标单位由本校评标工作小组按规定程序确定；

（7）未能中标单位，本校对其原因不作解释；

（8）投标单位对本文件其他内容已充分理解，并承诺一经中标即严格按合同执行，合同附件与合同有同等法律效力。

四、开标程序

1.招标文件给出评标办法（见附件4）,供投标人和评标小组参考；

2.在开标前2—3小时，由校相关部门按照评委产生办法，从校招标和验收专家库中随机抽取评委，组成评标小组。涉及学校发展等重大项目，经一定程序批准后，可临时组成综合评标小组。对专业技术特别的项目，经一定程序批准后，从省市招标专家库中聘请一定数量的校外评审专家。

3.由招标办根据政府和行业相关规定，以及招标工作经验，在起草招标文件时提出建议评标办法。招标文件传阅过程中，相关部门可对建议评标办法提出修改意见。投标人也可以在答疑过程中对评标办法提出修改建议。经过上述程序确定招标文件和评标办法。

4.本项目无需送样品也无需评标现场演示（或讲解），但需要按照附件5要求对相应品牌进行响应。我校对需要送样品或演示的项目，由评标小组组长抽签确定样品或演示编号顺序，评委在不知样品或演示单位的情况下，对样品或演示情况进行独立评判并打分。

5.招标办工作人员在投标人的见证下唱标。投标人或投标人代表在唱标结果上签名确认。如投标人均未参加唱标，则由招标办工作人员和评标专家组组长、采购人代表共同签名确认。重要项目另请纪检监察部门代表签字。

6.评标小组按照确定的评标办法，根据投标人的投标报价、样品、工作方案设计、产品或服务质量以及满足招标文件要求的程度、资质、业绩、服务承诺等因素综合打分和综合排序，确定拟中标单位。

7.投标报价有算术错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；正本和副本不一致的，以正本为准。

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

8.招标办根据评标小组综合排序，在学校网站和招标办网站对拟中标单位进行公示。公示结束，无异议，确定中标单位。

五、无效标条款

投标文件出现下列情形的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

1.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

2.投标文件中应盖投标单位公章未盖章的（含投标函、承诺函），或投标文件中投标单位法定代表人（或委托代理人）应盖章签字未盖章签字的，或投标文件正（副）本整本均未见法定代表人或委托代理人签字的；

3.投标文件少项漏项，或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.投标人没有提供技术方案中标“★”设备参数的证明文件（官方网站链接及截图或产品说明书彩色复印件），或没有标注证明文件在标书位置，或标“★”设备参数没有逐一应答和在证明文件中圈注出来；

5.投标人提供的技术偏离表没有逐项应答的，或投标人提供的设备材料一览表中没有注明或说明具体投标品牌和型号的；

6.没有提供网络、监控系统对接和功能、安全要求承诺函，或承诺函没有加盖投标单位公章；

7.投标单位提供的服务未能响应招标文件要求的，或服务不能满足招标要求的，或不符合招标文件规定的其他实质性要求的，或投标文件附有招标人不能接受的条件的；

8.投标报价超过本工程最高限价的(无最高限价的除外)；

9.无300元报名资料费银行转账回单复印件的，或银行转账回单中无“JJC2020019资料费”字样；

10.招标文件中虽没明确，但经评标委员会讨论通过的符合无效标情形的其他条件。

六、评标办法

本着“质量第一、价格合理、服务优异、保障有力”的原则，由项目归口管理部门和招标办从质量、价格、服务和服务保障能力四个方面提出评标办法（见附件4）。

七、合同、履约及结算等事项

1.合同：

（1）中标公示结束无异议后5个工作日内，中标单位须及时缴纳中标金额的5%的履约保证金并前来我处领取的《中标通知书》（一式二份）。工程竣工验收合格后无息退还。若中标人拒绝提交的，视为放弃中标。

（2）中标单位须在接《中标通知书》起7个工作日内，凭《中标通知书》原件与我校项目归口管理部门：基建处签订施工和服务合同。中标人不得以任何理由拖延、拒签合同；中标单位拒不签订合同的，我校将其列入黑名单，三年内不得到我校从事任何招投标活动。

2.服务地点：南京信息工程大学校内。

3.付款方式：

（1）本工程不支付预付款。

（2）工程全部结束并通过甲方组织的竣工验收，确认合格后，付合同价（扣除暂列金及相关取费后）的80%。

（3）完成结算并经基建处审价审核后，核价结果核增的，付至中标的90%。核价结果核减的，付至审核价的90%。”

（4）完成审计处审计后，付至项目审定价的95%。

（5）2年质保期满后，剩余工程款一次性付清（不计息）。

（6）具体内容以最终签署的合同约定为准。

4.资料费：300元/家。

（1）我校不接收现金或支付宝等方式交费。各投标人务必通过单位银行基本账户提前将资料费汇至我校以下账号：户名：南京信息工程大学；账号：10115401040000228；开户银行：中国农业银行南京盘城支行。请各投标人务必在转账留言栏备注填写“JJC2020019资料费”字样，并尽量将投标单位的纳税识别号一并备注在转账留言栏中，以便开票和对账。请各单位在报名时将转账回单复印件务必放入《投标文件》中（无此证明，一律作为无效标处理）。

（2）我校提供电子普通发票，招标办定期到财务结算中心对账（时间约半个月）。请投标单位在邮件报名时提供单位纳税人识别号，并确保联系人手机号及邮箱状态正常，以便接收电子发票信息。

5.履约保证金（或投标保证金）：中标价的5%。

（1）为降低投标人的投标成本，避免交、退投标保证金带来的麻烦，本着相互理解和相互信任的原则，努力构建诚信社会，本项目投标时各单位无须缴纳投标保证金，中标公示后，仅中标单位需缴纳履约保证金（未中标单位无需缴纳任何保证金）。中标公示后，请中标单位自行将履约保证金汇至学校财务账户后先到财务结算中心（财务处二楼201室）开具缴款收据，凭缴款收据到招标办领取中标通知书后再与采购单位签订供货和服务合同。履约保证金交款账号同300元资料费。

（2）履约保证金的退还方式：项目按照合同约定完成并无质量问题后，由中标单位向项目归口管理部门或采购人提交退还履约保证金的申请报告，由项目归口管理部门（或使用部门）负责人签字确定同意退还后，再到财务处财务结算中心（财务处二楼201室）办理退还手续。

（3）履约保证金交退咨询：财务处结算中心（体育馆北面，南气宾馆东侧的大学生创业中心3号楼二楼201）。

（4）如中标单位有下列情况之一，不予退还履约保证金，我校将其列入招投标诚信“黑名单”，3年内不得到我校从事任何投标活动。

a.中标单位未能按学校通知，在规定时间内签署合同；或签署合同后未能履约、单方撕毁合同等；

b.中标单位在投标过程中存在串通投标等违规或舞弊行为；或中标单位借用其他公司相关资质的；

c.出现其他不予退还履约保证金情形的。

6.验收：按学校验收规定执行，项目合同是验收的主要依据。

7.其它：

（1）发包人或其委托的监理工程师将对中标单位项目经理实行考勤制度，必须保证每天不少于8小时，每周不少于6天常驻现场。否则每天罚款2000元。

（2）因承包人原因造成工期延误，每推迟一天，承包人向发包人按5000元/天支付违约金。此项违约金的支付不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

八、日程安排和联系方式

1.报名时间：招标信息发布后。

2.领取招标文件时间：投标人自行下载。

3.勘察现场及技术交底

（1）因学校防疫要求，不组织勘察现场。

（2）招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人应综合考虑施工现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部的责任，因此所需费用自行承担。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期。中标人若提出此类要求，招标人不予采纳。

4.答疑

（1）投标人如有疑问，请在2020年08月10日11：30发至2483567991@qq.com。

（2）我校项目归口管理部门将通过招标办向各投标人统一进行书面（或电子版）答疑回复。

5.投标文件

（1）投标送达方式：只接受以邮寄方式送达，并请务必用顺丰快递，邮寄材料务必于投标截止时间前送达我校，请各投标单位自行安排邮寄时间，投标截止时间后，招标人不受理任何投标文件。（友情提醒：疫情期间快递耗时可能比平时长，请各投标单位予以充分考虑）。（若后期有调整，会将调整信息发送到各投标单位报名邮箱，请各投标单位在投标前密切关注报名邮箱）

（2）投标截止时间：2020年08月15日9：00。

（3）邮寄送达地点：南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室招标办。联系人：马老师、罗老师；联系电话：025-58731441。

5.开标、唱标和评标

（1）开标、唱标：2020年08月15日9：00；(不安排公开开标、唱标，由招标办工作人员在我校纪检监察部门监督见证下进行，开标、唱标工作全程视频监控并录像)。

（2）唱标和开标地点：南京信息工程大学东苑大学生创业中心3号楼（体育馆北面三层小楼）210室。

6.相关单位联系人及电话

（1）招标办（招投标管理业务单位）：联系电话：025-58731441，联系人：马老师、罗老师；

（2）基建处（项目主管单位）：联系电话：025-58731362，联系人：魏老师。

附件1：施工图、技术方案（另发）

附件2：投标函

附件3：工程质量、工期、安全、管理及售后服务等承诺格式

附件4：评标办法

附件5：主要设备配置表

附件6：技术方案中标“★”的技术要求汇总

附件7：投标文件模板（另发，仅供参考）

南京信息工程大学招标办

2020年8月5日

附件2：

投标函

致：南京信息工程大学

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人 （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为人民币大写                        ，小写：￥         。

3、项目负责人(姓名)，身份证号              。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人法定代表人姓名（签字）：

投标人名称：（盖章）

日期：     年   月    日

附件3：

工程质量、工期、安全、管理及售后服务承诺格式

（可以部分填写，若无承诺可不填写，内容较多时可将承诺字体改小）

南京信息工程大学：

我单位（公司）积极参与贵校                        项目投标，为保证项目质量、工期（进度）、安全等，做到管理到位、服务到位，我单位（公司）特作如下承诺：

| 承诺事项 | 承诺内容 |
| --- | --- |
| 工程质量 |  |
| 工期或进度 |  |
| 施工安全及防疫 |  |
| 项目经理 常驻现场 |  |
| 维保服务 |  |

承诺单位（公司）：

法人代表或授权代表：

年   月   日

附件4：

评标办法

1.投标报价：91分

如果有效投标单位超过5家（含5家），去除最高和最低的各N家报价后（N=有效投标单位数*20%后取整），剩余有效投标单位报价的平均值的K值（K值为96%、97%、98%，现场抽取）为基准价；如果有效投标单位不足5家，去除最高投标价后，剩余有效投标单位报价的平均值的K值（K值为96%、97%、98%，现场抽取）为基准价。基准价得满分91分，每超过基准价1%，扣1分，每低于基准价1%，扣0.5分，不足部分用插入法计分（小数点后保留两位）。

2.质量、工期、安全、维保等承诺：4分（附件3）。

根据投标文件响应程度，满足本项目质量、工期、安全、维保基本要求前提下，每增加一条实质性优于本项目质量、工期、安全、维保基本要求的承诺得1分，共4分

3.企业业绩：3分

提供自2017年1月以来（以中标通知书时间为准）能证明投标人具备履约供应能力的智能化类似业绩（提供中标通知书、合同复印件、验收报告复印件，三者缺一不可，以合同签订时间为准），每提供一份得1分，最多得3分。原件备查。

4.投标文件总体评价分：2分

文件内容完备，格式规范，封装整齐，目录、页码齐全，目录与页码能准确对应，满足招标文件要求得2分，否则不得分。未经胶封（如文件夹或订书机等）此项不得分。

附件5：

主要设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 |
| 1 | 200万星光级筒型网络摄像机 | 大华、海康、英飞拓 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 镜头可选: 4 mm@ F1.6，或 6 mm@ F1.6，或8 mm@ F1.6， 宽动态范围: 120 dB 支持POE供电 内置拾音器 | 台 | 36 |
| 2 | 200万星光级半球型摄像机 | 大华、海康、英飞拓 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 镜头可选: 4 mm@ F1.6，或 6 mm@ F1.6，或8 mm@ F1.6， 宽动态范围: 120 dB 支持POE供电 内置拾音器 | 台 | 54 |
| 3 | NVR硬盘录像机 | 大华、海康、英飞拓 | 64路H.264、H.265混合接入 硬件规格： 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 软件性能： Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 2 |
| 4 | 监控级硬盘 | 希捷、西数、东芝 | 6TB 7200转 128M SATA3接口 监控级 | 块 | 14 |
| 5 | 枪机安装支架 | 大华、海康、英飞拓 | 配套，壁装支架/白/铝合金 | 只 | 36 |
| 6 | 24口汇聚交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1. ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 2. 交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥96Mpps 3. 支持POE+供电。整机供电功率不小于 370W（AC） 4.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力 5. 支持DHCP client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，支持DHCP Snooping trust，支持DHCP Snooping option 82 6. 支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link 7. 支持IPv4和IPv6的三层路由功能 8. 支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持IPv6 SNMP 和 IPv6 MIB 9. 内置简易网管平台，无需额外配置网管软件，可实现整网拓扑可视化和统一运维管理 | 台 | 5 |
| 7 | 光模块 |  | 千兆单模光模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 8 |
| 8 | 55英寸液晶监视器 | 大华、海康、海阅、银素 | 窄边55寸液晶监视器，金属外观 边框厚度：≤11.8mm 显示：LED背光；分辨率≥1920*1080；亮度≥450cd/㎡，对比度：≥3500:1，功耗≤122W， 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：1237.2×708×75.74 接口：HDMI输入*1、VGA输入*1、DVI输入*1、BNC输入*1、BNC输出*1、Audio输入*1、USB*1 标准配置：遥控器*1、电池*2、电源线*1、说明书*1、合格证*1、保修卡*1 *带底座和壁挂支架，根据现场实际需求进行安装 | 台 | 2 |
| 9 | 信号转换器 | 国产优质 | 网转HDMI转换器，功耗50米以上 | 对 | 1 |
| 10 | 校园安防平台接入 | 大华、海康、英飞拓 | 需接入校园监控指挥中心（新图书馆1层），含接入点授权及相关光纤链路等，满足中心大屏上墙预览、录像回放、电子地图等功能 | 项 | 1 |
| 11 | 监控网线 | 普天、科帝斯、一舟、凯图 | Cat.6非屏蔽双绞线， 支 持 1000Base-TX Gigabit Ethernet、100Base-TX 特性阻抗： 100±15Ω 传输阻抗：≤ 9.5Ω/100m 延迟偏差： ≤ 45ns/100m 电容不平衡： ≤ 330pf/100m 直流导体电阻不平衡：≤ 5.0% | 箱 | 15 |
| 12 | 水晶头 | 普天、科帝斯、一舟、凯图 | 六类 | 只 | 200 |
| 13 | 电源线 | 天诚、西贝、丰绘 | RVV2*1.5，满足本次施工需求、长度仅为估算，具体按实际 | 米 | 400 |
| 14 | 室外摄像机立杆 | 国产优质 | DN140热镀锌钢管，白色烤漆，3.5mm厚，高3.5m侧伸0.5m，含接地装置，接地小于4欧姆 | 根 | 4 |
| 15 | 立杆设备箱 | 国产优质 | 400*300不锈钢设备箱，内置空开、插线板等 | 个 | 4 |
| 16 | 二合一防雷 | 国产优质 | 电源部分工作电压12V/24V，最大放电电流10KA2、信号部分工作电压5V，最大放电电流5KA3、使用环境：温度-40～+85℃，相对湿度≤95％(25℃)，高度≤3km | 个 | 4 |
| 17 | 基础铺设 | 国产优质 | 地面铺设PE管，立杆基础安装，以实际使用工作量为准。 | 项 | 2 |
| 18 | 校园安防平台光缆连接 | 天诚、旭山泓、科帝斯、凯图 | 与校园安防平台光缆连接，含8芯室外光缆，光纤熔接，熔接辅材（尾纤、耦合器、终端盒等），光缆长度满足施工需求连接到学校新图书馆,含光缆铺设，开槽、开孔，含人工、主材、辅材。 | 项 | 2 |
| 19 | 监控交换机光缆连接 | 天诚、旭山泓、科帝斯、凯图 | 一楼弱电间核心交换机通过光缆连接到楼上监控交换机，含8芯室外光缆，光纤熔接，熔接辅材（尾纤、耦合器、终端盒等），光缆长度满足施工需求连接到四楼弱电间,含光缆铺设，开槽、开孔，含人工、主材、辅材。 | 项 | 2 |
| 20 | 光纤跳线 | 天诚、旭山泓、科帝斯、凯图 | ST-ST | 对 | 8 |
| 21 | 端口测试 | 国产优质 | 对监控网络测试，提供合格的FLUCK测试报告，做标签确保可以使用 | 个 | 72 |
| 22 | 光纤测试 | 国产优质 | 对新增光纤测试长度，给出报告，做标签确保可以使用 | 芯 | 32 |
| 23 | 辅材 | 国产优质 | PVC线管、线槽，配件等 | 批 | 1 |
| 网络综合布线 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 普天、科帝斯、一舟、凯图 | Cat.6非屏蔽双绞线， 支 持 1000Base-TX Gigabit Ethernet、100Base-TX 特性阻抗： 100±15Ω 传输阻抗：≤ 9.5Ω/100m 延迟偏差： ≤ 45ns/100m 电容不平衡： ≤ 330pf/100m 直流导体电阻不平衡：≤ 5.0% | 箱 | 185 |
| 2 | 单口信息面板 | 普天、科帝斯、一舟、凯图 | 86型单口平面面板,用于工作区墙面安装 兼容屏蔽、非屏蔽各种模块 | 个 | 660 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 普天、科帝斯、一舟、凯图 | Cat.6非屏蔽模块，180°,Cat.6 非屏蔽模块是基于千兆网络的解决方案，物理带宽 250MHz，用于传输数据、语音、视频、图像等信号 | 个 | 660 |
| 4 | 六类非屏蔽水晶头 | 普天、科帝斯、一舟、凯图 | 六类屏蔽RJ45水晶头 | 盒 | 4 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线（机柜用） | 普天、科帝斯、一舟、凯图 | Cat.6非屏蔽跳线，PVC，1米,Cat.6 非屏蔽跳线是基于千兆网络的解决方案，物理带宽 250MHz，用于传输数据、语音、视频、图像等信号 | 根 | 990 |
| 6 | 六类非屏蔽跳线（学生用） | 普天、科帝斯、一舟、凯图 | Cat.6非屏蔽跳线，PVC，2米,Cat.6 非屏蔽跳线是基于千兆网络的解决方案，物理带宽 250MHz，用于传输数据、语音、视频、图像等信号 | 根 | 660 |
| 7 | 24口六类非屏蔽配线架 | 普天、科帝斯、一舟、凯图 | 19"1U24 口非屏蔽配线架，含24个Cat.6非屏蔽180°模块,19" 1U 结构，适合安装在机柜内 可安装 24 个非屏蔽模块 轻松安装、拆卸模块 | 个 | 42 |
| 8 | 24口理线架 | 普天、科帝斯、一舟、凯图 | 19"1U24 口非屏蔽配线架， | 个 | 42 |
| 9 | 机柜 | 普天、科帝斯、一舟、凯图 | 2000mm*600mm*600mm， 单开白色钢化玻璃门，弧形门边条开圆形通风孔，后门为单开平板六角网孔门，方便通风散热，提高内置设备运行可靠性；前后为圆形通风孔的上下框； 可同时安装脚轮和支脚； 结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）下部多处走线通道，至少含1个PDU。 | 个 | 12 |
| 10 | 校园网光缆连接 | 天诚、旭山泓、科帝斯、凯图 | 一楼弱电间核心交换机通过光缆万兆上联到校园网，文园5栋，含24芯室外光缆，光纤熔接，熔接辅材（尾纤、耦合器、终端盒等），光缆长度满足施工需求连接到四楼弱电间,含光缆铺设，开槽、开孔，含人工、主材、辅材。 | 项 | 2 |
| 11 | 楼层光缆连接 | 天诚、旭山泓、科帝斯、凯图 | 一楼弱电间核心交换机通过光缆连接到每个楼层的每台接入交换机，有线、分体式AP、高密胖AP都单独光路连接，含24芯室内光缆，光纤熔接，熔接辅材（尾纤、耦合器、终端盒等），光缆长度满足施工需求连接到四楼弱电间,含光缆铺设，开槽、开孔，含人工、主材、辅材。 | 项 | 2 |
| 12 | 96芯ODF | 天诚、旭山泓、科帝斯、凯图 | 19"1U72芯ODF（满配单模ST法兰盘及尾纤）标准 19" 结构 | 个 | 4 |
| 13 | 24芯ODF | 天诚、旭山泓、科帝斯、凯图 | 24芯ODF，满配单模SC法兰盘及尾纤 | 套 | 12 |
| 14 | 辅材 | 国产优质 | 包括PVC线槽螺丝、膨胀管、胶布、扎带、标签纸等 | 批 | 2 |
| 15 | 端口测试 | 国产优质 | 提供合格的FLUCK网络测试报告，做标签确保可以使用 | 个 | 990 |
| 16 | 光纤测试 | 国产优质 | 对新增光纤测试长度，给出报告，做标签确保可以使用 | 芯 | 384 |
| 一楼汇聚间配套UPS电源管理系统 |
| 1 | UPS主机 | 山特/松下/汤浅 | 10KVA | 台 | 2 |
| 2 | 报警模块 | 索悦达/松下/汤浅 | 配断电短信、邮件报警模块。 | 套 | 2 |
| 3 | 电池 | 索悦达/松下/汤浅 | 12V100AH，后备2小时。 | 节 | 32 |
| 4 | 电池柜 | 索悦达/松下/汤浅 | C16型，1.0冷轧钢板 | 套 | 2 |
| 5 | 连接线缆 | 并蒂莲/远东、江南 | 含空开，10平方国标电缆线，五股，连接到总配电箱，含开关、接线线缆、插座等 | 套 | 2 |
| 6 | 电源线 | 并蒂莲/远东、江南 | BVVB3*2.5电源线 | 米 | 400 |
| 7 | 专用电源箱 | 成吉、正泰、施耐德 | 弱电间专用电源箱，含空开，三眼插座模块，两眼插座模块，连接线缆，含人工、辅材、主材 | 套 | 12 |
| 网络系统 |
| 1 | 有线部分 |  |  |  |
| 2 | 汇聚交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1. 交换容量≥590Gbps，包转发率≥250Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥48个千兆以太网光口+4个万兆以太网光口，配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇 2. 扩展槽位≥1个,最大可扩展40G端口≥2,可扩展万兆电口≥2 3. 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、策略路由，支持ARP防攻击 4. 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms 5. 支持NGFW防火墙插卡，一体化扩展IPS、防病毒、LB、上网行为管理等功能，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持 6. 支持无线控制功能，实现有线无线一体化管理 7. 支持并实配VXLAN网关功能 | 台 | 2 |
| 3 | 48口接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1. ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 2. 交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥132Mpps 3. 支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力 4. 支持基于端口的VLAN(4K个)，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN，支持GVRP 5. 支持IPv4和IPv6的三层路由功能 6. 支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持IPv6 SNMP 和 IPv6 MIB 7. 内置简易网管平台，无需额外配置网管软件，可实现整网拓扑可视化和统一运维管理 | 台 | 24 |
| 4 | 光模块 | 华为、华三、锐捷 | 千兆单模光模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 92 |
| 5 | 光模块 | 华为、华三、锐捷 | 万兆单模光模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 4 |
| 6 | 光纤跳线 |  | 单模 | 对 | 60 |
| 7 | 网管软件授权 |  | 网络设备网管软件授权-25 License | 套 | 2 |
| 8 | 无线部分 |  |  |  |
| 9 | 分体式AP主体 | 华为、华三、锐捷 | 1. 2个SFP+/SFP自协商端口，兼容千兆以太网口模块 2. 可扩展2端口GE板卡或2端口SFP+/SFP板卡，兼容千兆以太网口模块 3. 24个千兆口，支持对分体AP供电 4. 下行口及上行千兆口支持物联网拓展，采用链式部署模式，单端口最多可串接10个物联网模块 5. ≥2管理端口或1个console口1个带外管理口 6. 可热插拔双电源设计 | 台 | 18 |
| 10 | 分体式AP分体 | 华为、华三、锐捷 | 1. 支持802.11a/n/ac/ac协议标准，内置全向天线 2. 无线传输速率≥860Mbps，，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 3. 提供≥1个千兆电口，支持POE供电或本地供电 4. 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI 5. 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 | 台 | 330 |
| 11 | 24口POE交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1. ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 2. 交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥96Mpps 3. 支持POE+供电。整机供电功率不小于 370W（AC） 4.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力 5. 支持DHCP client，支持DHCP Snooping，支持 DHCP Relay，支持DHCP Snooping trust，支持DHCP Snooping option 82 6. 支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link 7. 支持IPv4和IPv6的三层路由功能 8. 支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持IPv6 SNMP 和 IPv6 MIB 9. 内置简易网管平台，无需额外配置网管软件，可实现整网拓扑可视化和统一运维管理 | 台 | 4 |
| 12 | 高密AP（走廊） | 华为、华三、锐捷 | 1. 采用整机八流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 2. 为了在宿舍区提供更多的频谱资源，满足用户的使用需求，要求投标产品提供三个射频模块设计 3. 整机协商速率≥3000Mbps 4. 提供≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，双网口可进行PoE冗余供电 5. 要求投标产品支持MU-MIMO特性 6. 内置蓝牙 7. 内置全向天线 8. 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 | 台 | 36 |
| 13 | 无线管理授权 |  | 无线业务管理组件-50 License | 套 | 1 |
| 14 |  |  | 无线业务管理组件-终结者单元管理-100 License | 套 | 4 |
| 工程安装 |  |  |
| 1 | 施工安装 |  | 综合布线、设备安装、系统调试、培训及售后服务 | 项 | 1 |

附件6：技术方案中标“★”的技术要求汇总

1、NVR硬盘录像机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 64路H.264、H.265混合接入，8盘位 |

2、汇聚交换机要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1. 交换容量≥590Gbps，包转发率≥250Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥48个千兆以太网光口+4个万兆以太网光口，配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇 2. 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms 3. 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、策略路由，支持ARP防攻击 4. 支持无线控制功能，实现有线无线一体化管理 |

3、48口接入交换机要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1. ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 2. 交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥132Mpps 3. 支持IPv4和IPv6的三层路由功能 4. 支持基于端口的VLAN(4K个)，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN，支持GVRP |

4、分布式AP主体要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1. 2个SFP+/SFP自协商端口，兼容千兆以太网口模块； 2. 24个千兆口，支持对分体AP供电； 3. 下行口及上行千兆口支持物联网拓展，采用链式部署模式，单端口最多可串接10个物联网模块 4. 为保障网络可用性和兼容性，建议无线主体、分体、高性能POE交换机、高密AP、无线管理授权为相同品牌。 |

5、分布式AP分体要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1. 支持802.11a/n/ac/ac协议标准，内置全向天线 2. 无线传输速率≥860Mbps，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 3. 提供≥1个千兆电口，支持POE供电或本地供电 |

6、高性能POE交换机要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1. ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 2. 交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥96Mpps 3. 支持POE+供电。整机供电功率不小于 370W（AC） 4. 支持IPv4和IPv6的三层路由功能 5.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力 |

7、高密AP要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1. 采用整机八流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 2. 整机协商速率≥3000Mbps 3. 提供≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，双网口可进行PoE冗余供电，提供权威第三方测试报告 4. 为了在宿舍区提供更多的频谱资源，要求投标产品提供三个射频模块设计 |