附件：

海洋实验室消声行吊系统技术要求
1、 采购货物内容
本次采购是海洋科学学院海洋实验楼行吊系统。该系统包括实验楼二楼内部位于水池上方的的单梁起吊系统，以及一套用于物品及装置运输和移动的单轨入室行吊系统。
两套行吊系统由投标方负责统一设计，施工，安装及整体验收。投标方需明确给出整个系统的技术方案，同时也必须包括各装置的入场，布置和和系统整体的施工方案。系统验收由投标方和招标方共同负责，该系统投标书整体报价包含一切费用，是交钥匙工程。
2、 产品规格及一般要求
1. 消声水池实验室尺寸及总体空间大小：
二楼主体空间：长14.7米，宽13.3米，层高3.9米，二楼地面与楼顶承重梁间隔为3.4m。二楼布局图请参见附页。
2. 行吊组成：

设备吊装行吊由支撑结构和吊装系统组成，吊装行吊的具体结构和实现方式需由投标方参考二楼平面图和我方技术要求自主设计。
支撑构架：包含若干立柱和相应的导轨。用于支撑起吊装系统，可利用现有的楼体承重柱和承重梁。

行吊装置：包含吊车，吊篮，吊车驱动装置以及系统控制装置。
3. 各部分产品名称、型号及规格：
行吊吊装装置：
吊装装置的具体实现方式由投标方根据我方要求设计实现， 投标方要求提供详细设计方案。要求至少包含：
1. 单梁桥式起吊装置：单梁桥式起吊系统包含，起重机，电动葫芦，导轨，动力平移系统，支撑钢结构等。其支撑结构可合理利用建筑的承重柱和承重梁，二楼地面等结构。要求提供至少一个吊篮可承载不少于2人或1立方米大小的货物。
2. 单轨行吊装置：单轨行吊系统包含，电动葫芦吊，导轨，动力平移系统，支撑钢结构等。其支撑结构可合理利用楼体的承重柱，承重梁，墙面等结构；室外支撑结构部分需另行设计支撑结构。
3、 系统详细技术指标 （标注“★”指标为核心指标，不满足按废标处理）
1. 适用环境

环境温度：                   -25℃～+45℃

海拔高度：                   ≤3000m

相对湿度：                   月平均≤90%,日平均≤95%

最高风速：                   ≤15m/s
2. 技术指标
单梁桥式行吊系统：
· 横向活动距离（沿水池大行车导轨方向）：≥10m(见附图单梁桥式起重系统覆盖区域)。
· 纵向活动距离（垂直于水池大行车导轨方向）：≥14m(见附图单梁桥式起重系统覆盖区域)。
· 净起吊高度；≥12m（或不小于吊车挂钩到水池池底的距离）。
· 最大起吊重量：≥2.9吨。
· 最大起吊物体积：≥1m3
· 运行速度：最大运行速度不小于10m/min，最大起吊速度不小于5m/min。

· 行吊装置操作方式：手控电动点动方式、手控电动连续方式；
单轨行吊系统：
· 纵向活动距离：≥6m（见附图单轨行吊区域）。
· 升降高度；≥8m（或不小于吊车挂钩到一楼地面的距离）。
· 最大起吊重量：≥2.9吨。
· 最大起吊物体积：≥1m3
· 运行速度：最大运行速度不小于10m/min，最大起吊速度不小于5m/min。

· 行吊装置操作方式：手控电动点动方式、手控电动连续方式；
3. 其他要求
单梁桥式起吊系统：由于二楼楼层净高只有3.4m，要求采用高净空葫芦吊，尽可能的加大单梁及葫芦吊底部与水池池面的空间高度。
单轨葫芦起吊系统：楼外的支撑钢结构需要浇筑混凝土基底，混凝土基底设计及浇筑工程由投标方统一负责。单轨葫芦起吊系统要求可以在一楼地面操作也可以在二楼行吊入口出操作。
4、 系统检验要求：

1. 设备材料要求完整无破损、外形规整，在<95%的湿度环境中不生锈。
2. 整套系统在正常工作条件下（温度0-40度，相对湿度5—95%）平均无故障时间要求>4000小时。
3. 行吊系统安全技术要求：参照《起重设备安装工程施工及验收规范》 GB50278-2010要求及《江苏省建筑施工起重机械设备安全监督管理规定》并附设备检测证明。
5、 施工及其他要求：
由投标方明确提出基建改动及施工预处理方案并计算工程量，其方案要求工程量尽可能小，同时便于行车，旋转回转装置等大型器材的入场和安装。在不影响楼体整体使用和满足系统功能的情况下，允许提出对楼体墙面，地面，楼体支撑结构及楼外车道及周围环境的基建或改动要求。楼外另建立支撑结构不得影响现有车道的使用。由投标方现场实地测量考察后结合建筑图纸给出详细设计图，设计方案要求不得损伤楼体及水池池壁的整体结构，并保证楼体原有的消防安全措施的使用。
6、 维护和支持服务
1. 保修，维护
质保期为一年，即从系统调试完成，投入运行一年内，任何质量或功能缺陷问题由投标方负责免费调整，更换。投标方负责使用人员培训，提供售后技术服务和维护咨询， 对于用户的请求，24小时内做出回应。

2. 备件支持

保证至少5年以上系统设备材料可供应期。

实验室二楼主体空间及吊装区域平面示意图
（数据如有误差，以实际测量尺寸为准）

[image: image1.emf]13300mm

2900mm

4400mm

1

4

7

0

0

m

m

1700mm

2100mm

承重柱

外墙面

3000mm

2700mm

窗户

2300mm

Text

单梁桥式起

重系统覆盖

区域

单轨行吊区

域


_1528805428.vsd
�

�

�

�

Text�

�

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼

�

�

�

�

�

�

�

�

￼

￼

Text�


