气象台实习教室搬迁招标要求及说明

我校拟对南京信息工程大学气象台实习教室搬迁项目招标，欢迎有资质的公司参加投标，现将有关事项说明如下：

本标的内容：详见附后项目要求和清单。
（一）、项目建设地点：校内；交付使用期限：接到中标通知后20天内 。每延误一天，处罚2000元。如有异议，请在投标文件中明确工程完成时间。
（二）、报价要求：本工程为交钥匙工程。投标人应根据提供的招标文件、现场踏勘情况，充分考虑该项目特点及工程实施期间各类人工、机械、材料的市场风险及必要的措施费。投标报价应包括完成本工程所需的人、材、机费、施工措施费、机械进退场费等相关费用、利润、保险费、规费、税金、设备和主要材料的运杂费、负责完成物资采购确保安全投运、配合联动试车、投料试车、竣工验收等各项服务费等，以及投标人能预见到在合同实施期间的一切风险、责任和义务等所需的全部费用，同时要考虑与其他单位配合所发生的费用。作为一个具有丰富经验的投标人，应在报价中充分考虑到完成材料采购、施工、竣工验收等工作可能发生的所有费用和风险。还应包括生产加工、管理、材料、运至现场、与其他项目的配合费、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。除政策性调整或工程量变化外，一旦中标，不得另行提出其他费用要求。
（三）、付款方式：整个项目无预付款，项目验收合格后支付到合同款80%，提供项目决算书，经审计部门依据审定条款苏教审[2013]6号文审定后，支付到审定金额的90%，剩下10%款作为质量保证金，验收合格之日起期满壹年，项目无质量问题付清。

（四）、欢迎贵公司就上述事项提出比本文件要求更优惠的条款，并在投标文件中以醒目文字作专门提示。

（五）投标单位工程/方案的性价比提交的报价、交货期限、付款方式、售后服务承诺等，是本校确定中标方案和中标单位的重要依据，投标文件应对上述事项做出明确说明和承诺。

（六）投标单位在投标文件中应承诺对如下内容已完全理解：

1、 中标单位由本校评标工作小组按规定确定。

2、 最低报价不作为中标的唯一条件，未能中标单位，本校对其原因不作解释。

3、 投标单位保证，一经中标，所提供的产品质量及工程质量必须符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品或发生偷工减料的行为。

4、 本文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标单位保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改必须经我校书面认可，否则本校有权酌减直至拒付货款。

5、 如因我方原因要求延期供货，应以我方书面通知为准。

6、 投标单位对本文件其他内容充分理解，并承诺一经中标即严格执行，认同本招标文件及贵公司投标作为合同附件，与合同有同等法律效力。

（七）投标单位需提供的其它资料：

1、  营业执照复印件

2、  资格证书（法人授权委托书、产品授权书等）

3、  产品合格证明

4、  近两年业绩简介以及五个以上成功案例
5、  售后服务承诺书

（八）投标保证金要求：

1、 投标截止时间前必须缴纳给我校投标保证金伍千元，只接受转账支票。

2、 在本项目招标结束后，我校将未中标单位的转账支票原封退还投标单位，将中标单位的投标保证金转账支票入账，作为项目质量保证金在整个项目验收合格后无息退还。对于提供空头支票者，取消中标资格，禁止参加我校其他招标项目。

3、 有下列情况之一，投标保证金（质量保证金）不退：

1）接到中标通知，2天内不来校商榷合同等事项。

2）接到中标通知，在没有给我校合理解释的情况下，放弃中标。

3）所提供产品为不合格产品，或者产品不满足招投标相关要求。

4）项目延期交付使用。
（九）标书报名资料费200元。
（十）若投标人希望进行现场勘察，可联系使用单位进行勘察，联系电话：13062586300， 联系人：樊老师
附件：项目采购清单、技术文件及其它要求：本附录内容如与本采购文件其它内容不一致之处，以本附录为准）
设备清单和项目要求
1、 项目背景
根据学校领导指示精神，气象台将腾空气象楼二楼整层的全部用房，用于国际联合实验室建设，目前前期已将一间教室搬迁至文德楼N202,现将气象台的其余三间实习教室（气象楼115、气象楼附楼220、气象楼附楼221）搬迁至文德楼N203-N204, N205-N206, N305-N306。

文德楼N203、N204、N205、N206、N305、N306原为六间小间教室，相邻墙体现已打通，合并为三间房间，各建设成54个学生机位的天气实习教室。此外，已搬迁的文德楼N202教室也需配合做适当改造。
2、 项目采购清单
N203-N204实习教室(55个信息点)
	序号
	货物名称
	型号及参数要求
	品牌
	单位
	数量
	单价
	总价

	　
	强弱电
	　
	
	　
	
	　
	　

	1
	六类网线（含四根外网连接线）
	CAT.6（自行考虑损耗，弯曲等）
	普天天纪
	米
	1060
	
	

	2
	六类类水晶头
	CAT.6
	普天天纪
	只
	60
	
	

	3
	六类网络面板
	CAT.6
	普天天纪
	只
	55
	
	

	4
	六类网络模块
	CAT.6
	普天天纪
	只
	55
	
	

	5
	六类配线架
	CAT.6，24口机架式
	普天天纪
	只
	3
	
	

	6
	六类理线架
	CAT.6
	普天天纪
	只
	3
	
	

	7
	六类成品网络跳线
	CAT.6，2米/根，机位使用
	普天天纪
	根
	55
	
	

	8
	六类成品网络跳线
	CAT.6，1.5米/根，机柜使用（含交换机连接）
	普天天纪
	根
	58
	
	

	9
	86明盒
	
	国产
	只
	55
	
	

	10
	强电地插
	含2个三孔电源模块
	鸿雁
	只
	55
	
	

	11
	电源总线
	分9路，ZRBV-3*4m/㎡，三股四平方，串联接法，无破线接头，穿Φ25塑料管
	远东
	米
	117
	
	

	12
	电源支线
	ZRBV-3*2.5m/㎡，三股2.5平方，串联接法，无破线接头 
	远东
	米
	128
	
	

	13
	连接软管
	Φ30，黑色软塑胶
	联塑
	米
	100
	
	

	14
	地板(含踢脚线)
	600mm*600mm*35mm,PVC贴面 。面钢板厚≥1.0mm，支架上≥3mm，下≥2mm；横梁壁厚1.mm。不锈钢踢脚线：304不锈钢，高10cm,四周（约45米）安装。含运输、搬运、安装调试等一切费用。
	沈飞、博格、红日、
	平方
	106
	
	

	15
	静电地板开方槽
	地插用
	
	个
	55
	
	

	16
	机房总线电缆
	规格：ZR-YJV-4*25+1*16，国标包检测，含布线施工费
	并蒂莲、远东、江南
	米
	30
	
	

	17
	总配电箱
	PZ30-30
	施耐德
	只
	1
	
	

	18
	空调配电箱
	PZ30-4，空调用
	施耐德
	只
	2
	
	

	19
	总空气开关
	4P100A,四进四出
	施耐德
	只
	2
	
	

	20
	空气分路开关
	2P20A，双进双出
	施耐德
	只
	9
	
	

	21
	空调开关
	4P32A ，四进四出
	施耐德
	只
	4
	
	

	22
	空调布线
	共两台，ZRBV-5*4m/㎡，五股四平方，无破线接头，穿Φ25塑料管
	远东
	米
	38
	
	

	23
	网络主线槽
	100㎜（管内穿线，PVC线槽，铺设于地板下）
	联塑、中财、世统
	米
	35
	
	

	24
	网络和电源支线槽
	40㎜（管内穿线，PVC线槽，铺设于地板下）
	联塑、中财、世统
	米
	150
	
	

	25
	电源主线槽
	60㎜（管内穿线，PVC线槽，铺设于地板下）
	联塑、中财、世统
	米
	20
	
	

	　
	环境
	　
	
	　
	
	
	

	26
	防盗窗
	304不锈钢，25mm*25mm方管，壁厚1.2mm；面串22mm圆形管，壁厚0.9 mm，邻间距100mm。含辅材、运输、安装。
	国产
	平方
	40
	
	

	27
	防盗门
	1扇子母门,1扇单开门。标准乙级防盗门，上海宝钢冷轧钢板，面扇钢板1.0cm厚，门框钢板1.5cm厚，门扇厚9.0cm，下坎做平；门锁要求：超B级防盗门锁体，五级防盗锁，防撬勾侧锁。含五金、原门窗拆除、开墙，粉刷、及安装辅材（水泥黄沙等）
	盼盼、富登、春天
	平方
	5
	
	

	　
	电子设备
	　
	
	　
	
	
	

	28
	投影机（含吊架）
	CB-935W,3LCD, 投影尺寸：29-280英寸,3700流明，1280x800。含VGA线、视频线、控制线电源线等安装辅材，含安装调试。
	爱普生
	台
	1
	
	

	29
	幕布
	120寸，电动，含VGA线、电源线等安装辅材，含安装调试。
	信鸽、红叶、美视
	张
	1
	
	

	30
	六类屏蔽双绞线
	监控用
	普天天纪
	米
	70
	
	

	31
	电源线
	RVV3*1.5，监控用，集中供电
	丰绘
	米
	70
	
	

	32
	200W红外球型网络摄像机
	LC425-E020-N，含PoE供电，7寸球，H.264，200万像素的高清机芯，最大分辨率1920×1080 ，20倍光学变倍，150米红外，支持SD卡存储，内置高速云台，可水平360°连续旋转，垂直90°，可自动翻转，含电源适配器，含支架，DC24V/PoE，功耗10W。
	科达、索尼、三星
	台
	1
	
	

	33
	以上造价合计
	
	　
	
	
	

	34
	税
	
	　
	
	
	

	35
	该项目总造价为(包含防盗门防盗窗、综合布线、静电地板、监控系统、投影等安装调试费，提供合格有效的网络测试报告，包含搬迁过后多媒体系统的布线及恢复调试费)
	


注：N205-N206、N305-N306建设环境和需求同上N203-N204房间。

N202实习教室

	序号
	货物名称
	型号及参数要求
	品牌
	单位
	数量
	单价
	总价

	　
	网络设备
	　
	　
	　
	
	
	

	1
	汇聚层交换机
	S5500-24P-EI,三层智能交换机，背板带宽 ≥192Gbps，包转换率 ≥36Mpps；24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口，可堆叠，支持基于端口的VLAN（4K个），支持VLAN Mapping，支持最多12/24个聚合组，每组支持最多8个GE或2个10GE端口（10GE机型）, 支持基于PPS的风暴抑制, 支持Loopback-detection 端口环回检测，含安装调试、含中心接入。
	H3C
	台
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	电子设备
	　
	　
	
	
	

	2
	幕布
	120寸，比例16：9，电动，含VGA线、电源线等安装辅材，含安装调试。
	信鸽、红叶、美视
	张
	1
	
	

	3
	200W红外枪型网络摄像机
	LC2200-AN-IR4，含支架，含PoE供电，H.264，最大分辨率1920×1080
IP66，30-50米红外，内置6mm镜头，DC12V/PoE，功耗10W。
	科达、索尼、三星
	台
	1
	
	

	4
	数字硬盘录像机(文德楼四个教室共用)
	NVR1821-16HD，16路IPCam，最高分辨率1080P，最大输入带宽80Mbps 16路1080P回放能力8×SATA，1×eSATA，1×VGA，1×HDMI，双千兆网口，2×告警输入输出,2×RS485,4×USB,1×双向音频，含安装调试，和中心接入
	科达、索尼、三星
	台
	1
	
	

	5
	控制键盘(文德楼四个教室共用)
	KB-10
	科达、索尼、三星
	只
	1
	
	

	6
	连接线缆
	监控用，含六类网线、电源线（各约70米），2对单模光纤跳线等其他接插件。
	　
	批
	1
	
	

	7
	监控专用硬盘(文德楼四个教室共用)
	2T
	希捷、WD
	块
	4
	
	

	8
	POE交换机(文德楼四个教室共用)
	监控用，至少含16个10/100/1000M电口（16个POE口）和2个千兆SFP光口-IEEE 802.3af/at标准-总功率300W
	锐捷、TP、H3C
	台
	2
	
	

	9
	单模光纤模块(文德楼四个教室共用)
	SFP-GE-LX-SM1310-A
	锐捷、TP、H3C
	只
	2
	
	

	10
	监控系统布线及安装调试
	和中心系统接入 ，含其他安装所需接插件和线缆
	　
	项
	1
	
	

	11
	模块化压线钳（维护工具）
	型号：11212530，可打8对的RJ-45插座和4-、6-对的RJ-11和RJ-12插座；
	福禄克
	只
	2
	
	

	12
	线缆检测仪（维护工具）
	型号：MT-8200-60A，IntelliTone 200智能数字查线仪套件
	福禄克
	只
	1
	
	

	13
	地板吸（维护工具）
	钢制单吸盘
	国产
	只
	2
	
	

	14
	以上造价合计
	　
	　
	
	
	

	15
	税
	　
	　
	
	
	

	16
	该项目总造价为(包含网络、监控系统、投影等安装调试费)
	


费用合计

	序号
	建设实验室房间号
	建设内容
	总价

	1
	N203-N204教室
	防盗门防盗窗安装、综合布线、静电地板、监控系统、投影等
	

	2
	N205-N206教室
	防盗门防盗窗安装、综合布线、静电地板、监控系统、投影等
	

	3
	N305-N306教室
	防盗门防盗窗安装、综合布线、静电地板、监控系统、投影等
	

	4
	N202实习教室
	网络、投影、监控
	

	5
	搬迁费（含税）
	教室电脑、桌椅、交换机柜、多媒体机柜等搬迁及组装复原。（三个教室共184个机位，其中两个教室从气象楼2楼搬到文德楼2楼，一个教室从气象楼1楼搬到文德楼3楼）
	

	气象台教室改造总造价为
	　
	


3、 项目实现功能及技术要求（*内容为必须满足条款，不满足或不响应视为废标）

（1） 实现功能
*<1>、网络要求：汇聚层交换机（提供厂家质保函）置于文德楼N202旁小房间(无房间号),根据教室机器IP地址分配情况划分VLAN,并放六类线至三间教室(每间教室4根)，并提供1小时以内网络故障现场响应，以及确保4小时内故障排除。
*<2>、环境要求：教室预留空调线路，安装静电地板,地板要求结实耐用,易于打扫。
*<3>、安全要求：文德楼教室加装防盗门窗，此外教室设置网络监控摄像头，通过已有的楼层间光纤，连接到置于气象楼114机房的数字硬盘录像机，使其可以在气象台局域网内访问，且监控设备提供厂家质保函。
*<4>、布线要求：文德楼教室强弱电分开布线，有线套线槽保护，并在静电地板上安装强电插座，电脑桌上安装弱电插座。其中弱电用六类线，布线完成后需提供合格有效的FLUK网络测试报告，强电由文德楼配电房引入，外电进机房后先进60安空气开关，然后接入稳压机柜，稳压后连接到各电源插座。稳压机柜出线为并联，教室每排的5-7台计算机出3根4平方铜线。

*<5>、投影要求：教室的投影机3500-4000流明直投式投影机，分辨率1024*768，投影方式吊装，并提供厂家质保函；幕布为120寸16:10电动幕布。

*<6>、特别说明：气象台现有机房设备中的交换机及机柜，多媒体机柜（含音视频设备），计算机，以及电脑桌和小方凳都需搬迁后继续使用。

（2） 教室布局图


[image: image1.emf]教室

交换

东

1

5

m

多媒体讲台

2

.

0

m

0

.

5

m

1.6m

0.7m

0.7m

7.0m

1.6m 0.8m

1

.

0

m

1

.

5

m

0

.

5

m

空

调

1.0m

空

调


   文德楼N203-N204（N205-N206、N305-N306同上图）
_1490595181.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

￼

�

￼

￼

￼ x ￼�

�

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼


